## Léame
Modelo de datos · TRIM Hidrocarburos
Las tablas que guarda el backend y cómo se relacionan (PostgreSQL 16)
CÓMO SE LEE
Tablas | Una fila por tabla: su grupo, para qué sirve, el tipo TypeScript del front que guarda, quién la escribe, qué endpoint la lee y sus reglas. «Columnas» y «Relaciones que salen» se cuentan con fórmulas sobre las otras hojas.
Columnas | Una fila por columna: tipo PostgreSQL, si admite nulo, clave primaria (PK), clave foránea (FK: tabla.columna a la que apunta), único, restricción CHECK, descripción y un valor de ejemplo del demo. Use el filtro de la cabecera para ver una tabla.
Relaciones | Cada clave foránea dicha en palabras: de qué columna a qué columna, su cardinalidad (N:1 = muchas filas de la primera apuntan a una de la segunda) y qué significa.
Filas de ejemplo | Filas reales del demo (ids, fechas y valores de referencia/insumos), tabla por tabla. No son datos de un cliente.
Diagrama | El diagrama entidad-relación de cada grupo, el mismo del capítulo 3 del documento.
Fuente de verdad | El archivo que se ejecuta es esquema.sql (docs/backend/). Este libro se genera desde la misma especificación y se comprobó que coincide tabla por tabla y columna por columna.
GRUPOS
Registro de campos y planta | Quién es cada campo, qué activos tiene (equipos de superficie y pozos) y la topología de su planta. Un cliente nuevo son filas aquí, no código.
Cadena de datos | Del gateway del borde al tag: se llena sola con el nacimiento de Sparkplug B (NBIRTH/DBIRTH). Da la procedencia de cada número y la banda normal versionada de cada tag.
Series | La lectura de cada tag en el tiempo (tag, instante, valor, calidad), particionada por mes; opcionalmente hipertabla de TimescaleDB.
Insumos del motor | Lo que el borde entrega y el motor consume (interfaz Insumos): pozos y pruebas, eventos de los controladores, paradas de bombas, caídas de servicios, fiscal diario, metrología, perfiles de bomba, límites y alarmas, y el catálogo de daños de ISO 14224.
Configuración firmada | Lo único técnico que entra a mano: metas, precio, regla de cierre, perfil, tanques, respaldos, programa y membrete. Cada firma es una versión completa e inmutable.
Personas | Roles y capacidades del producto, usuarios con sus campos y su WhatsApp, la identidad del SSO y el rastro de cambios de acceso.
Lo que entra a mano y WhatsApp | Respuestas de los operarios, análisis de confiabilidad, informes con folio, el registro de WhatsApp (saliente y entrante), predicciones del vigía, la asignación oficial cargada y los cambios de planta.
Lo que se lee de SAP PM | Espejo de lo que TRIM necesita de SAP: identidad del equipo, avisos, órdenes con sus horas y repuestos, y stock. TRIM no crea órdenes.
Precálculo de meses cerrados | Caché verificable del motor para meses cerrados y publicados: libro del mes por campo, factor de asignación, tramos por día y asignación por pozo.
TOTALES
Tablas
Columnas
Relaciones

## Tablas
Grupo | Tabla | Para qué sirve | Tipo TS (front) | Quién la escribe | Endpoints que la leen o escriben | Reglas | Columnas | Relaciones que salen
Registro de campos y planta | campo | Registro de campos de la empresa (tipo Campo, src/entities/tipos.ts). GET /api/campos. Un cliente nuevo son filas aquí, no código. Las metas, el perfil y el precio NO viven aquí: son configuración firmada. | Campo (src/entities/tipos.ts) | Implementación (alta de un cliente o de un campo); no hay endpoint de escritura. | GET /api/campos | El catálogo no puede traer un campo que no esté aquí (el arranque se detiene). La configuración firmada solo acepta campos del registro (validarConfig, 422).
Registro de campos y planta | activo | Supertipo: todo lo que tiene código en un campo. clase=catalogo es un equipo de superficie (tabla equipo); clase=pozo es un pozo (tabla pozo). Corresponde a ClaseEquipo de src/entities/equipo-vivo.ts. Un mismo código existe en varios campos (P-201B): la identidad es (campo, código). | ClaseEquipo (src/entities/equipo-vivo.ts) | Servidor, al dar de alta un equipo o un pozo. | (interna: destino de las FK a «equipo o pozo») | Un código es único en su campo; el mismo código existe en varios campos (P-201B). Único: (campo_id, codigo, clase).
Registro de campos y planta | equipo | Registro de ingeniería: un equipo de superficie en un campo (la parte estática de Equipo/EquipoEnCampo, src/entities/tipos.ts y equipos.ts). Lo declara el cliente una vez. Sale en GET /api/catalogo → campos[c].registroEquipos y en el inventario de Conectores. Lo vivo (marcha, estado, severidad, lecturas) NO se guarda aquí: lo calcula el servidor. | Equipo / EquipoEnCampo, parte estática (src/entities/tipos.ts, equipos.ts) | Ingeniería del cliente, una vez por campo (registro de ingeniería). | GET /api/catalogo → campos[c].registroEquipos GET /api/campos/:campo/inventario → equipos GET /api/vistas/equipos… | servicio dice qué tipo de causa se carga cuando cae (aire, energia…); la regla no depende del id. equipo.fiscal de la API sale de punto_medicion. aguas_abajo y redundancia son del registro del campo; en una bomba de la línea van NULL y la API los arma del respaldo firmado (respaldoEnCampo).
Registro de campos y planta | planta_campo | Cabecera del esquema de planta de un campo: caudales de diseño y los cuatro cuellos de botella (Caudales y Chokes de PlantaCampo, src/entities/planta.ts). Sale en GET /api/catalogo → campos[c].planta. Un campo sin fila aquí no trae planta (hueco), nunca la de otro. | PlantaCampo: caudales, chokes, nota (src/entities/planta.ts) | Implementación; los cambios de trenes y miembros por POST /api/planta/cambios (conector:configurar). | GET /api/catalogo → campos[c].planta | Un campo sin planta no trae planta (hueco), nunca la de otro.
Registro de campos y planta | planta_elemento | Un elemento de un tren del esquema de planta (Elemento, src/entities/planta.ts). Cambia solo con POST /api/planta/cambios (agregar-elemento, quitar-elemento), que registra cambio_planta. | Elemento (src/entities/planta.ts) | Servidor al aplicar aplicarCambioPlanta (administrador, conector:configurar). | GET /api/catalogo → campos[c].planta POST /api/planta/cambios (agregar-elemento, quitar-elemento) | Un id no se repite entre elementos y miembros del campo (409/422). Único: (campo_id, tren, orden). Un id no se repite entre elementos y miembros del campo. [trigger planta_elemento_id_unico: INSERT UPDATE]
Registro de campos y planta | planta_miembro | Miembro de un elemento con varios del mismo tipo (pozos, tanques en especificación): Miembro de src/entities/planta.ts. Cambia con agregar-miembro / quitar-miembro. | Miembro (src/entities/planta.ts) | Servidor al aplicar aplicarCambioPlanta. | GET /api/catalogo → campos[c].planta POST /api/planta/cambios (agregar-miembro, quitar-miembro) | El grupo tiene que existir y admitir miembros (422 «Ese conjunto no existe»). Único: (campo_id, elemento_id, orden). Un id no se repite entre elementos y miembros del campo. [trigger planta_miembro_id_unico: INSERT UPDATE]
Cadena de datos | gateway | Gateway del borde (nodo de Sparkplug B): se crea solo al recibir su NBIRTH. Es del campo donde se inscribió; si se presenta con otro, el nacimiento se rechaza (403 gateway-de-otro-campo, tabla rechazo). GET /api/campos/:campo/inventario y bloque tecnico de la procedencia. |  | Borde (NBIRTH), autenticado por certificado de cliente. | POST /api/ingesta/nacimiento GET /api/campos/:campo/inventario GET …/tags/:tag/procedencia → tecnico | Un gateway inscrito en un campo que se presenta con otro: 403 gateway-de-otro-campo y fila en rechazo. Único: (id, campo_id).
Cadena de datos | inscripcion | Código de un solo uso con que un gateway nuevo se inscribe en un campo (POST /api/inscripcion, capacidad conector:configurar). En producción se canjea por el certificado de cliente en el primer contacto. Se guarda la huella del código, nunca el código. |  | Persona con conector:configurar y el campo asignado; el borde la canjea. | POST /api/inscripcion | Un solo uso; vence a las 24 h. Se guarda la huella del código, nunca el código. Único: (codigo_huella).
Cadena de datos | nacimiento | Bitácora de nacimientos aceptados (NBIRTH + DBIRTH; POST /api/ingesta/nacimiento → { gateway, tags, pendientes }). Solo inserción: cada reconexión de Sparkplug es una fila. |  | Borde. | POST /api/ingesta/nacimiento | Todo o nada: con una falta, 400 con faltas[] y nada escrito. Solo inserción. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger nacimiento_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger nacimiento_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Cadena de datos | rechazo | Nacimientos rechazados: un borde que se presenta con otro campo o declara tags de otro gateway es un hecho de seguridad y queda escrito (fuera de la transacción del nacimiento, que se deshizo). Solo inserción. Sin FK: el gateway o el campo pueden no existir. |  | Servidor, fuera de la transacción del nacimiento rechazado. | POST /api/ingesta/nacimiento (403/409) | Solo inserción. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger rechazo_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger rechazo_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Cadena de datos | fuente | Conector del borde hacia una fuente de datos del campo (un historiador PI, un servidor OPC UA, un PLC por Modbus, el computador de flujo por ROC Plus…). Sale de dispositivos[].fuente del nacimiento. El simulador junta fuente y dispositivo en una sola fila (id gateway:protocolo:dispositivo); aquí se separan. |  | Borde (dispositivos[].fuente del DBIRTH). | GET …/tags/:tag/procedencia → lectura.protocolo, tecnico.endpoint | Siempre solo-lectura: TRIM no escribe en el PLC. Único: (gateway_id, protocolo, endpoint). Único: (id, gateway_id, campo_id).
Cadena de datos | dispositivo | Dispositivo de Sparkplug B declarado en un DBIRTH (dispositivos[] del nacimiento). Su nombre resuelve el mapeo: si coincide con el código de un equipo del campo, sus tags nacen descubiertos; si no, pendientes. |  | Borde (DBIRTH). | GET …/tags/:tag/procedencia → lectura.reloj | Si el nombre coincide con un equipo del campo, sus tags nacen descubiertos; si no, pendientes. Único: (fuente_id, nombre). Único: (id, campo_id). Único: (id, gateway_id).
Cadena de datos | tag | Registro de tags (descubierto del DBIRTH). Un tag es único en su campo y es del campo de su gateway (FK compuesta tag→dispositivo→fuente→gateway). La banda normal declarada aquí es la ÚNICA fuente de LimiteTag.normal; si un re-nacimiento la cambia, lo anterior queda en historial_tag. GET …/procedencia, …/inventario, …/tags/pendientes, POST …/tags/:tag/equipo. | LimiteTag.texto/normal (src/entities/limites.ts); procedencia.instrumento | Borde (DBIRTH); el equipo, una persona con conector:configurar cuando el borde no lo resuelve. | GET …/tags/:tag/procedencia GET /api/campos/:campo/inventario GET /api/campos/:campo/tags/pendientes POST /api/campos/:campo/tags/:tag/equipo GET /api/catalogo → limites | Solo el gateway que lo publica lo vuelve a declarar (409 tag-de-otro-gateway). Un nacimiento nunca deshace un mapeo manual o por regla. Si un re-nacimiento cambia banda, unidad, cadencia o calibración, lo anterior va a historial_tag. Único: (campo_id, nombre). Solo su gateway lo vuelve a declarar; un nacimiento no deshace un mapeo manual o por regla. [trigger tag_reglas: UPDATE]
Cadena de datos | historial_tag | Versiones anteriores de la descripción de un tag: lo que un re-nacimiento cambió (banda normal, unidad, cadencia, clase o calibración) no se pierde. La banda que regía en un instante t es la de la primera fila con reemplazado > t, o la del tag si no la hay. Solo inserción. |  | Servidor, en el nacimiento que cambia el tag. | (auditoría; la banda que regía en t) | Solo inserción. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger historial_tag_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger historial_tag_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Cadena de datos | formula | Librería de fórmulas del producto, versionada e igual para todos los clientes. Una fórmula produce UNA variable (tipo_tag) de una clase de equipo. Solo aparece en un tag que ES ese cálculo (fuente calculado). Hoy la única es f1-compresor-aire (PDT-1011). |  | Producto (librería versionada, igual para todos los clientes). | GET …/tags/:tag/procedencia → calculo | Una sola versión activa por (clase de equipo, variable). Índice único: CREATE UNIQUE INDEX formula_una_activa ON "trim".formula USING btree (clase_equipo, tipo_tag) WHERE activa.
Cadena de datos | calculo | Qué fórmula (y qué versión) produce un tag calculado. Se llena al registrar un tag de fuente calculado con la fórmula activa de (clase del equipo, tipo del tag). Es procedencia.calculo. |  | Servidor, al registrar un tag de fuente calculado. | GET …/tags/:tag/procedencia → calculo | Solo en tags de fuente calculado; hoy el único es PDT-1011.
Cadena de datos | calculo_entrada | Tags de los que se deriva un tag calculado (PDT-1011 ← PT-1011): su reloj es «el tag del que se deriva». |  | Servidor (librería de fórmulas). | GET …/tags/:tag/procedencia
Cadena de datos | calibracion | Calibración vigente de un tag de medición en custodia (solo donde de verdad existe: computador de flujo, analizador de BSW, medidores de tanque). La declara el DBIRTH (metricas[].calibracion); lo anterior pasa a historial_tag. Es custodia.calibracion de la procedencia. | Dispositivo.calibracion (src/entities/tipos.ts); procedencia.custodia.calibracion | Borde (metricas[].calibracion del DBIRTH). | GET …/tags/:tag/procedencia → custodia | Solo donde de verdad hay medición en custodia. Si el borde deja de declararla, se quita (y lo anterior queda en historial_tag).
Series | lectura | Serie de tiempo de cada tag: lo que llega del borde en DDATA (Sparkplug B) o del historiador. Particionada por mes. De aquí sale GET /api/campos/:campo/tags/:tag/serie (SerieTag, src/entities/tipos.ts: desde, pasoH, valores con null en los huecos) y la serie de cada dispositivo y señal en las vistas. Un hueco del historiador es la AUSENCIA de filas (o una fila de calidad mala): nunca un 0. | SerieTag (src/entities/tipos.ts) | Borde (DDATA de Sparkplug B) o el lector del historiador. | GET /api/campos/:campo/tags/:tag/serie?desde&paso serie de cada dispositivo y señal en /api/vistas/… | Un hueco es ausencia de filas o calidad mala: viaja como null EN SU LUGAR, nunca como 0. Particionada por mes (hora de Colombia); sin partición por defecto.
Insumos del motor | pozo | Pozo de un campo (Pozo, src/entities/pozos.ts). GET /api/campos/:campo/pozos y refs.pozos["campo/pozo"]. Sin origen y sin pruebas el pozo no tiene custodia: no se le asigna caudal. | Pozo (src/entities/pozos.ts) | Registro de ingeniería / maestro de pozos del cliente. | GET /api/campos/:campo/pozos refs.pozos["campo/pozo"] GET /api/catalogo → campos[c].pozos | Sin origen y sin pruebas no tiene custodia: no se le asigna caudal.
Insumos del motor | prueba_pozo | Prueba de pozo (Prueba, src/entities/pozos.ts; Pozo.pruebas). Rige desde su fecha hasta la siguiente; antes de la primera rige la primera (pruebaEn). Con el factor de asignación del mes da el crudo del pozo. | Prueba (src/entities/pozos.ts) | Borde (separador de prueba automatizado) o estimación de la propia electrosumergible. | GET /api/campos/:campo/pozos → pruebas[] | Rige desde su fecha hasta la siguiente; antes de la primera rige la primera (pruebaEn).
Insumos del motor | evento | Supertipo de los eventos del borde: un id único para todo el sistema (refs.eventos["id"] del contrato). clase pozo → evento_pozo, bomba → parada_bomba, servicio → evento_servicio. | refs.eventos (clave común de EventoPozo y EventoBomba) | Servidor, al registrar cualquier evento del borde. | (interna: destino de las FK a «un evento») | Un id es único en todo el sistema. Solo inserción. Único: (id, clase, campo_id, activo). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger evento_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger evento_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Insumos del motor | evento_pozo | Evento del controlador de un pozo (EventoPozo, src/entities/pozos.ts): variador, controlador de bombeo o válvula de cabeza. GET /api/campos/:campo/pozos/eventos y refs.eventos. Es la unidad de cobro del libro. Eventos que se pisan en el mismo pozo: se guardan como llegan y el motor los normaliza (intervalosEfectivos, libro.ts) — capítulo 4. | EventoPozo (src/entities/pozos.ts) | Borde (controlador del pozo: variador, controlador de bombeo, válvula de cabeza). | GET /api/campos/:campo/pozos/eventos?desde&hasta refs.eventos | La hora la pone el PLC y no se corrige: solo se cierra (fin) una vez. Eventos que se pisan: se guardan como llegan y el motor los normaliza (un paro manda sobre un HZ; entre iguales, el primero). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger evento_pozo_sin_truncate: TRUNCATE] La hora del PLC no se corrige: solo se pone fin a un evento abierto (una vez) y, en una parada, la firma (una vez); no se borra. [trigger evento_pozo_solo_cierre: UPDATE DELETE]
Insumos del motor | evento_servicio | Caída de un servicio o equipo de proceso que apaga o frena pozos (EventoServicio, src/entities/pozos.ts). GET /api/campos/:campo/servicios/eventos. OJO: el tipo TS exige fin; la base admite NULL (servicio caído ahora) y el endpoint de insumo decide cómo entregarlo (capítulo 4, Huecos). | EventoServicio (src/entities/pozos.ts) | Borde (PLC o IED del servicio). | GET /api/campos/:campo/servicios/eventos?desde&hasta | fin NULL = sigue caído (el tipo TS todavía exige fin: ver Huecos). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger evento_servicio_sin_truncate: TRUNCATE] La hora del PLC no se corrige: solo se pone fin a un evento abierto (una vez) y, en una parada, la firma (una vez); no se borra. [trigger evento_servicio_solo_cierre: UPDATE DELETE]
Insumos del motor | parada_bomba | Parada (o pérdida de caudal) de una bomba de la línea según su PLC (EventoBomba, src/entities/bombas.ts). GET /api/campos/:campo/bombas/:equipo/paradas. La parte NO viene escrita a mano: sale de la primera alarma o de la firma de las señales al parar. | EventoBomba (src/entities/bombas.ts) | Borde (PLC de la bomba); la firma, el servidor con las lecturas del instante de parar. | GET /api/campos/:campo/bombas/:equipo/paradas?desde&hasta | La parte nunca se escribe a mano: sale de la primera alarma o de la firma. La firma se pone una vez y no cambia al cerrarse la parada. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger parada_bomba_sin_truncate: TRUNCATE] La hora del PLC no se corrige: solo se pone fin a un evento abierto (una vez) y, en una parada, la firma (una vez); no se borra. [trigger parada_bomba_solo_cierre: UPDATE DELETE]
Insumos del motor | punto_medicion | Punto de medición oficial de un campo (OrigenPmo de src/entities/insumos.ts, y Equipo.fiscal). GET /api/catalogo → medicion.origen y produccion-diaria.origen. Uno por campo: el motor lleva un fiscal por campo. | OrigenPmo (src/entities/insumos.ts) y Equipo.fiscal | Implementación (registro del punto de medición oficial). | GET /api/campos/:campo/produccion-diaria → origen GET /api/catalogo → medicion.origen | Uno por campo.
Insumos del motor | mes_fiscal | Estado fiscal de un mes de un campo (la parte publicado de ProduccionMes, src/entities/pozos.ts). Cada campo publica su mes por su cuenta. El calendario de GET /api/catalogo sale de aquí (publicado = todos los campos con fiscal lo publicaron). | ProduccionMes.publicado (src/entities/pozos.ts); Mes (libro.ts) | Servidor, cuando el campo publica su mes fiscal (contabilidad de hidrocarburos). | GET /api/campos/:campo/produccion-diaria → meses[].publicado GET /api/catalogo → calendario | Cada campo publica su mes por su cuenta.
Insumos del motor | produccion_fiscal_diaria | Barriles netos de cada día en el punto de medición oficial (ProduccionMes.dias). GET /api/campos/:campo/produccion-diaria arma por mes el arreglo dias[] con null donde no hay fila o bbl es NULL. Un día sin dato del computador de flujo NO es cero: no entra ni en lo real ni en el potencial y el libro no se publica. | ProduccionMes.dias (src/entities/pozos.ts) | Borde (computador de flujo del punto de medición oficial, ticket diario). | GET /api/campos/:campo/produccion-diaria?desde&hasta | NULL o día ausente = sin dato, nunca 0. El día de hoy es parcial (cerrado = false).
Insumos del motor | metrologia_campo | Registro de metrología de un campo, versionado (MetrologiaCampo, src/entities/metrologia.ts). GET /api/campos/:campo/metrologia y catalogo.medicion.metrologia toman la fila vigente. Con °API y la producción fiscal publicada se escoge la fila de la Fig. 10.2 (banda_regulatoria); un presupuesto demostrado (API MPMS 13.3 / ISO 5168) la reemplaza. | MetrologiaCampo (src/entities/metrologia.ts) | Laboratorio / metrología del cliente. | GET /api/campos/:campo/metrologia GET /api/catalogo → medicion.metrologia | °API NULL = banda no verificable: el libro no se publica (nunca 0 °API).
Insumos del motor | banda_regulatoria | Banda aceptada del factor de asignación (Res. MME 40236/2022, Anexo 2, Tabla 10, Fig. 10.2; FIGURA_10_2 de src/entities/metrologia.ts). Librería del producto: otro país trae su tabla con la misma forma. La tolerancia de asignación es (fa_max − fa_min)/2. | FIGURA_10_2 (src/entities/metrologia.ts) | Producto (norma del país). | GET /api/catalogo → medicion.banda (calculada) | Se escoge con el °API y la producción fiscal promedio del último mes publicado.
Insumos del motor | perfil_bomba | Perfil de una bomba de la línea en su campo (PerfilBomba, src/entities/bombas.ts): qué máquina es y qué papel cumple. GET /api/catalogo → perfilesBomba y refs.perfiles["campo/equipo"]. Ya NO trae respaldo ni tanque (configuración firmada) ni alarmas (alarma_tag). Una bomba sin perfil es un hueco de configuración. | PerfilBomba (src/entities/bombas.ts) | Ingeniería del cliente (registro), con la librería de máquinas del producto. | GET /api/catalogo → perfilesBomba refs.perfiles["campo/equipo"] | Sin respaldo, tanque ni alarmas: son configuración firmada y base de alarmas. Único: (campo_id, equipo, subtipo).
Insumos del motor | perfil_bomba_tag | Tag del PLC de cada variable instrumentada de la plantilla de la bomba (Maquina.tags, VariableId → tag). Las variables de la plantilla que no tienen fila son el hueco a instalar. Sin FK a tag: el perfil puede firmarse antes de que el borde nazca. | Maquina.tags (src/entities/bombas.ts) | Ingeniería del cliente. | GET /api/catalogo → perfilesBomba[].tags | Una variable de la plantilla sin fila es el hueco a instalar. Único: (campo_id, equipo, tag).
Insumos del motor | perfil_bomba_pozo | Pozos cuyo crudo pasa por una multifásica (PerfilCampo.pozos): si la bomba para, esos pozos dejan de fluir. | PerfilCampo.pozos (src/entities/bombas.ts) | Ingeniería del cliente. | GET /api/catalogo → perfilesBomba[].pozos | Solo multifásicas (papel transporte).
Insumos del motor | alarma_tag | Base maestra de alarmas (ISA-18.2): el punto de alarma de cada tag con su norma u hoja de datos (Alarma de src/entities/bombas.ts, LimiteTag.alarma de limites.ts). Versionada y de solo inserción: rige la fila más nueva con vigente_desde ≤ t. Sin fila, el vigía responde «sin límite». | Alarma (bombas.ts); LimiteTag.alarma (limites.ts) | Ingeniería de confiabilidad del cliente (base maestra de alarmas, ISA-18.2). | GET /api/catalogo → limites[tag].alarma | Sin alarma, el vigía responde «sin límite». Solo inserción: un cambio es una fila nueva con su fecha. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger alarma_tag_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger alarma_tag_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Insumos del motor | ajuste_variador | Ajustes de protección del variador de cada electrosumergible (configuración del pozo): banda normal y alarma de sus cinco señales. Hoy NO tienen endpoint en el contrato: referencia/insumos/<campo>/electrosumergibles.json los trae con "endpoint": null (Pendiente del lado del servidor). | Senal.normal y Senal.alarma de la electrosumergible (src/entities/esp.ts) | Borde (lectura de los ajustes de protección del variador). | (sin endpoint: referencia/insumos/<campo>/electrosumergibles.json, endpoint null)
Insumos del motor | modo_falla | Modos de falla de ISO 14224:2016, Anexo B (tablas B.6–B.15): MODOS de src/entities/iso14224.ts, con el nombre en palabras de campo (MODO_EN_CAMPO de catalogo.ts). Es «lo que se vio». | Modo (src/entities/iso14224.ts) | Producto (ISO 14224). | GET /api/catalogo → catalogosDanos GET /api/vistas/paradas/:evento/opciones
Insumos del motor | mecanismo_falla | Mecanismos de falla de ISO 14224:2016 Table B.2 (MECANISMOS de src/entities/iso14224.ts). Transcrita, pendiente de cotejo con la norma comprada. Solo lo de degradación se proyecta con una tendencia. | Mecanismo (src/entities/iso14224.ts) | Producto (ISO 14224 Table B.2, pendiente de cotejo). | POST /api/analisis/:evento (valida) | Solo lo de degradación se proyecta con una tendencia.
Insumos del motor | causa_raiz | Las cinco categorías de causa raíz de primer nivel de ISO 14224 Table B.3 (CAUSAS_RAIZ de src/entities/iso14224.ts). | CAUSAS_RAIZ (src/entities/iso14224.ts) | Producto (ISO 14224 Table B.3). | POST /api/analisis/:evento (valida)
Insumos del motor | modo_por_clase | Qué modos aplican a cada clase de equipo (ISO 14224 B.2.6; MODOS_POR_CLASE de src/entities/iso14224.ts). | MODOS_POR_CLASE (src/entities/iso14224.ts) | Producto. | GET /api/catalogo → catalogosDanos | Único: (clase_iso, orden).
Insumos del motor | clase_catalogo | Clases del catálogo de daños (ClaseCatalogo y NOMBRE_CLASE_EQUIPO de src/entities/catalogo.ts) y la familia de partes de cada una. | ClaseCatalogo, Catalogo.clase (src/entities/catalogo.ts) | Producto. | GET /api/catalogo → catalogosDanos[equipo].clase | Único: (familia).
Insumos del motor | clase_iso_catalogo | De la clase ISO del registro y el papel de la bomba al catálogo de daños (claseDeCatalogo de src/entities/catalogo.ts). Se busca primero el papel exacto y si no, *. Una clase sin fila no tiene catálogo de partes. | claseDeCatalogo (src/entities/catalogo.ts) | Producto. | GET /api/catalogo → catalogosDanos | Se busca el papel exacto y si no, *.
Insumos del motor | parte | Partes (ítem mantenible, nivel 8 de ISO 14224) de cada familia (Parte de src/entities/partes.ts; PARTES_INYECCION, PARTES_MULTIFASICA, PARTES_ESP). Librería del producto, versionada con el código. | Parte (src/entities/partes.ts) | Producto. | GET /api/catalogo → catalogosDanos[equipo].partes | Único: (familia, orden).
Insumos del motor | parte_variable | Variables de la familia que dicen algo de la parte, con su papel: avisa (anticipa), causa (la daña) o confirma (cambia cuando ya empezó). Parte.variables de partes.ts. | Parte.variables (src/entities/partes.ts) | Producto. | GET /api/catalogo → catalogosDanos
Insumos del motor | parte_modo | Modos de falla que produce la parte (Parte.modos). Además de estos, toda parte admite OTH («otro»: modosDeParte). | Parte.modos (src/entities/partes.ts) | Producto. | GET /api/catalogo → catalogosDanos | Toda parte admite además OTH (modosDeParte).
Insumos del motor | mapeo_catalogo_sap | Cómo se dice cada código de TRIM en el perfil de catálogo de SAP PM del cliente: parte → catálogo B (parte del objeto), modo → C (daño), mecanismo → daño o causa según el perfil, causa raíz → 5 (causa). Se llena en la implementación; el demo no trae filas. |  | Implementación, con el perfil de catálogo de SAP del cliente. | POST /api/sap/avisos (traduce parte y modo al catálogo del cliente)
Insumos del motor | perfil_bomba_primera_alarma | Interruptores de disparo que el PLC de ESTA máquina congela como primera alarma, y la parte que cada uno protege (Maquina.primerasAlarmas). Un tag que no está aquí no identifica la parte: queda en la evidencia. | Maquina.primerasAlarmas (src/entities/bombas.ts) | Ingeniería del cliente. | GET /api/catalogo → perfilesBomba[].primerasAlarmas | Un tag que la máquina no declara no identifica la parte: queda en la evidencia.
Configuración firmada | version_config | Una versión firmada de la configuración (Version, src/entities/configuracion.ts). GET /api/configuracion/historial (de la más vieja a la vigente) y POST /api/configuracion. Solo inserción. version = base + 1 con la clave primaria hace de candado optimista: si otro firmó en el medio, el INSERT choca y el servidor responde 409 version-cambio. | Version (src/entities/configuracion.ts) | Servidor al firmar: metas:firmar (metas, precio, regla de cierre) y/o config:firmar (lo técnico), sobre los campos de la persona (camposTocados). | GET /api/configuracion/historial POST /api/configuracion GET /api/configuracion (opcional) | Solo inserción. version = base + 1: si otro firmó en el medio, 409 version-cambio. validarConfig (422) con la hora del servidor: nada de un mes cerrado cambia; el programa es inmutable hacia atrás. Al confirmar, el JSON y lo normalizado dicen lo mismo y todo campo trae un tramo. Al confirmar: todo campo trae un tramo y el JSON firmado = la forma normalizada. [trigger version_config_coherente: INSERT, diferido] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger version_config_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger version_config_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Configuración firmada | membrete | Config.empresa de cada versión: el nombre de la empresa en el membrete de los informes. Es de la empresa, no de un campo (firma config:firmar). | Config.empresa | Servidor al firmar (config:firmar). | GET /api/configuracion/historial | Solo inserción. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger membrete_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger membrete_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Configuración firmada | perfil_campo | Perfil firmado de cada campo en cada versión (PerfilCampo de configuracion.ts): qué familias de equipo tiene y qué hace con el gas. Una familia apagada sale de la vigilancia (riesgo, predicciones, bombas) pero lo que pierde se sigue contando en el libro. Un campo de Config.campos es una fila aquí. | PerfilCampo (src/entities/configuracion.ts) | Servidor al firmar (config:firmar). | GET /api/configuracion/historial | Solo inserción. Sin perfil firmado el campo no tiene ninguna familia (perfilDe). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger perfil_campo_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger perfil_campo_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Configuración firmada | tramo_meta | Tramo de meta de un campo (TramoMeta de configuracion.ts): rige desde su día (hora de Colombia) hasta que empiece el siguiente, con el precio neto y el máximo sin causa de la misma fecha. La meta global es la suma de los campos y nunca se guarda. Firma metas:firmar. | TramoMeta (src/entities/configuracion.ts) | Servidor al firmar (metas:firmar). | GET /api/configuracion/historial POST /api/configuracion | Solo inserción. Un tramo nuevo o cambiado no empieza antes del primer día del mes en curso (422). Sin tramo vigente: «sin meta firmada» (nunca 0). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger tramo_meta_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger tramo_meta_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Configuración firmada | tanque | Tanque de agua de una bomba de reinyección (TanqueAgua de configuracion.ts), firmado. Se busca por (campo, bomba): como máximo uno por bomba. Con el nivel y el aforo da el colchón de horas. Firma config:firmar. | TanqueAgua (src/entities/configuracion.ts) | Servidor al firmar (config:firmar). | GET /api/configuracion/historial | Solo inserción. Uno por (campo, bomba); alto-alto 50–98 %. Único: (version, campo_id, bomba). Único: (version, orden). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger tanque_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger tanque_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Configuración firmada | respaldo | Respaldo de una bomba de la línea (RespaldoBomba de configuracion.ts): cuánto fluido libre toma el equipo en paralelo cuando ella para. Uno por (campo, equipo). Cambia el colchón, el orden de cierre y el texto del WhatsApp de la parada. Firma config:firmar. | RespaldoBomba (src/entities/configuracion.ts) | Servidor al firmar (config:firmar). | GET /api/configuracion/historial | Solo inserción. Uno por (campo, equipo). Único: (version, orden). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger respaldo_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger respaldo_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Configuración firmada | parada_programada | Programa de paradas aprobado (ParadaProgramada de configuracion.ts). Un evento del equipo que empieza dentro de [desde, hasta] es programado. Inmutable hacia atrás: una parada solo entra, sale o se mueve antes de empezar (lo revisa validarConfig contra la versión anterior). Firma config:firmar. Ids recomendados PR-{campo}-{equipo}-{fecha} (o los asigna el servidor). | ParadaProgramada (src/entities/configuracion.ts) | Servidor al firmar (config:firmar). | GET /api/configuracion/historial insumo del motor: Insumos.programa | Solo inserción. Una parada nueva o movida empieza después de ahora; la que ya empezó no cambia ni se quita (422). Único: (version, orden). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger parada_programada_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger parada_programada_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Personas | rol | Roles del producto (Rol de src/entities/tipos.ts; ROLES de roles.ts). Los fija el producto: el gerente decide quién tiene cada rol, no qué hace el rol. visible=false son los de la versión 2 (plan, cont, reg), que no se ofrecen. | Rol (src/entities/tipos.ts; ROLES en roles.ts) | Producto. | GET /api/sesion → rolId, nivel
Personas | capacidad | Las nueve capacidades (Capacidad y CAPACIDAD_NOMBRE de src/entities/tipos.ts): cada una es un permiso que el servidor revisa en un endpoint (403 sin ella). | Capacidad (src/entities/tipos.ts) | Producto. | GET /api/sesion → capacidades
Personas | rol_capacidad | Reparto de capacidades por rol (Rol.puede de roles.ts). Las capacidades de la sesión salen de aquí (más lo que cada una incluye). | Rol.puede (src/entities/roles.ts) | Producto. | GET /api/sesion → capacidades
Personas | usuario | Registro de personas (Usuario de src/entities/usuarios.ts). GET/POST /api/usuarios, PATCH /api/usuarios/:id. Nadie se borra: quien ya no debe entrar queda suspendido y su nombre sigue en lo que firmó. Correo único en minúsculas; WhatsApp en E.164 único entre los no suspendidos (es la identidad del webhook). | Usuario / PersonaVisible (src/entities/usuarios.ts) | Servidor, por quien tiene usuarios:administrar (gerente de activo). | GET /api/usuarios POST /api/usuarios PATCH /api/usuarios/:id GET /api/sesion | Nadie se borra: se suspende. Nadie cambia sus propios campos, ni se suspende ni se quita el rol (403). Nadie otorga campos que no tiene (403). Tiene que quedar un gerente activo (409). Sin usuarios:administrar, GET devuelve la forma mínima (registroVisible). Índice único: CREATE UNIQUE INDEX usuario_correo_unico ON "trim".usuario USING btree (lower(btrim(correo))). Índice único: CREATE UNIQUE INDEX usuario_telefono_unico ON "trim".usuario USING btree (telefono) WHERE (estado <> 'suspendido'::text). Al confirmar: queda un gerente activo y cada persona tiene «todos» o al menos un campo. [trigger usuario_coherente: INSERT UPDATE, diferido] Nadie se borra; alertas solo en roles con alertas. [trigger usuario_reglas: INSERT UPDATE DELETE] Nadie se borra; alertas solo en roles con alertas. [trigger usuario_sin_truncate: TRUNCATE]
Personas | usuario_campo | Campos asignados a una persona cuando no tiene «todos» (camposAsignados de usuarios.ts). La capacidad dice QUÉ puede hacer; los campos, DÓNDE: toda lectura y escritura se limita a ellos. | Usuario.campos (src/entities/usuarios.ts) | Servidor (usuarios:administrar). | GET /api/usuarios GET /api/sesion → campos | «todos» o al menos un campo. Al confirmar: queda un gerente activo y cada persona tiene «todos» o al menos un campo. [trigger usuario_campo_coherente: INSERT DELETE, diferido]
Personas | identidad_oidc | De la identidad del servicio de SSO del cliente (OIDC: iss + sub del token) a la persona de TRIM. TRIM no guarda contraseñas. |  | Servidor, en el primer inicio de sesión de una persona invitada. | (todas: resuelve la persona del token)
Personas | cambio_acceso | Rastro de cada cambio de acceso (CambioAcceso de usuarios.ts): quién, cuándo, a quién, qué y por qué. GET /api/usuarios/historial (solo con usuarios:administrar). Solo inserción. | CambioAcceso (src/entities/usuarios.ts) | Servidor, en la misma transacción del cambio de acceso. | GET /api/usuarios/historial POST /api/usuarios PATCH /api/usuarios/:id | Solo inserción. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger cambio_acceso_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger cambio_acceso_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Lo que se lee de SAP PM | equipo_sap | Identidad del activo en el maestro de SAP PM (identidadSap de src/entities/sap.ts): número de equipo y ubicación técnica. Se asocia en Conectores. GET /api/sap/equipos?campo y GET /api/sap/equipos/:equipo → identidad. En el demo sale de una regla fija. | identidadSap (src/entities/sap.ts) | Sincronización con el maestro de SAP; la asociación, en Conectores. | GET /api/sap/equipos?campo GET /api/sap/equipos/:equipo → identidad | Único: (equipo_sap).
Lo que se lee de SAP PM | clase_orden_sap | Mapeo de las clases de orden de la operadora a las tres de TRIM (ClaseOrden: PM01 correctivo, PM02 preventivo, PM03 predictivo). Se configura en la implementación. | ClaseOrden (src/entities/sap.ts) | Implementación. | GET /api/sap/ordenes → clase
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | Avisos de mantenimiento de SAP PM (AvisoSap de src/entities/sap.ts): los que TRIM envía (POST /api/sap/avisos, origen trim) y los creados directo en SAP (origen sap), sincronizados. GET /api/sap/avisos. Uno abierto por (campo, equipo): índice único parcial; el POST responde 409 con el número del abierto. | AvisoSap (src/entities/sap.ts) | Servidor (POST con sap:aviso, origen trim) y la sincronización con SAP (origen sap, cerrado, orden). | GET /api/sap/avisos?campos POST /api/sap/avisos | Uno abierto por (campo, equipo): 409 con el número del abierto. Descripción de 8 caracteres o más (422 campo descripcion). número, creado, creadoPor, origen y cerrado los pone el servidor. Índice único: CREATE UNIQUE INDEX aviso_sap_uno_abierto ON "trim".aviso_sap USING btree (campo_id, equipo) WHERE (NOT cerrado).
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | Órdenes de trabajo de SAP PM (OrdenSap de src/entities/sap.ts), leídas de SAP: las crea, libera y cierra el planeador allá. GET /api/sap/ordenes (el front suma las horas por clase). Con la parada del PLC (evento_id) dan los tres relojes de ISO 14224. En el demo se derivan del PLC con una regla fija. | OrdenSap (src/entities/sap.ts) | Sincronización con SAP (solo lectura para TRIM). | GET /api/sap/ordenes?campos GET /api/vistas/relojes | TRIM no crea órdenes. Al pasar a REL con técnico asignado sale el WhatsApp trim_orden_liberada. Índice único: CREATE UNIQUE INDEX orden_sap_un_aviso ON "trim".orden_sap USING btree (aviso) WHERE (aviso IS NOT NULL).
Lo que se lee de SAP PM | confirmacion_sap | Confirmaciones de horas de una orden en SAP (AFRU), para auditar orden_sap.horas_reales. Opcional: el demo no trae detalle. |  | Sincronización con SAP. | (auditoría de horasReales)
Lo que se lee de SAP PM | material_sap | Maestro de materiales de los repuestos críticos (SAP MM). | RepuestoOrden.material / Repuesto.material (src/entities/sap.ts) | Sincronización con SAP MM. | GET /api/sap/equipos/:equipo → repuestos
Lo que se lee de SAP PM | repuesto_orden | Repuestos reservados en una orden (RepuestoOrden de src/entities/sap.ts). | RepuestoOrden (src/entities/sap.ts) | Sincronización con SAP. | GET /api/sap/ordenes → repuestos
Lo que se lee de SAP PM | stock_sap | Stock de libre utilización de un repuesto crítico en la bodega del campo (Repuesto de src/entities/sap.ts). GET /api/sap/equipos/:equipo → repuestos. | Repuesto (src/entities/sap.ts) | Sincronización con SAP MM. | GET /api/sap/equipos/:equipo → repuestos
Lo que se lee de SAP PM | repuesto_equipo | Qué equipos usan un repuesto (Repuesto.equipos). Un material del campo sin filas aquí es de la flota de electrosumergibles del campo (repuestosDe de sap.ts). | Repuesto.equipos (src/entities/sap.ts) | Implementación / SAP (lista de materiales del equipo). | GET /api/sap/equipos/:equipo → repuestos | Un material sin filas aquí es de la flota de electrosumergibles del campo.
Lo que entra a mano y WhatsApp | plantilla_whatsapp | Las diez plantillas aprobadas por Meta (PLANTILLAS de src/entities/mensajes.ts). El mensaje que inicia la empresa tiene que ser una de ellas; el texto de cada mensaje es exactamente su cuerpo con los parámetros. | PLANTILLAS (src/entities/mensajes.ts) | Producto (aprobadas por Meta). | GET /api/mensajes → plantilla | Único: (nombre).
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | Registro de predicciones del vigía (PrediccionVigia de src/entities/aciertos.ts). Se guarda cuando sale, con su ventana; la calificación (acierto, intervenida, falsa alarma) se agrega una sola vez al vencer (calificar). GET /api/vistas/predicciones. Nada se califica hacia atrás: el registro empieza con la puesta en marcha. | PrediccionVigia (src/entities/aciertos.ts) | Servidor (el vigía al emitir; la calificación al vencer). | GET /api/vistas/predicciones?campos | Se guarda al emitirse y solo se le agrega la calificación, una vez. Nada se califica hacia atrás. Lo emitido no cambia; la calificación se agrega una vez; no se borra. [trigger prediccion_califica: UPDATE DELETE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger prediccion_sin_truncate: TRUNCATE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | Mensajes entrantes del webhook de WhatsApp (POST /api/webhooks/whatsapp), ya con la firma X-Hub-Signature-256 válida. La clave primaria es el id de Meta (messages[].id): Meta reintenta y el segundo intento choca (deduplicación). Se guarda aceptado, en curso (un paso del diálogo que pide el siguiente: la parte o lo que vio) o descartado, con el motivo. Solo inserción. |  | Servidor, al recibir el webhook firmado de Meta. | POST /api/webhooks/whatsapp | Firma X-Hub-Signature-256 válida o 401 (no se guarda). Dedupe por id de Meta; siempre 200 a Meta. El evento sale solo del context.id (de mensaje o de mensaje_libre). Un paso del diálogo que pide lo que falta queda en-curso; la respuesta_parada entra con el último. Solo inserción. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger respuesta_entrante_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger respuesta_entrante_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | Respuesta de un operario a una parada que ninguna señal explica (Respuesta de src/entities/pozos.ts): el único dato del libro que entra a mano, marcado como declarado. POST /api/paradas/:evento/respuesta (pantalla) o webhook (WhatsApp); GET /api/paradas/respuestas. Una por evento: la PRIMERA gana (clave primaria → 409). Solo inserción: no se edita ni se reemplaza. | Respuesta (src/entities/pozos.ts) | Persona con causa:declarar o causa:completar (pantalla) o resuelta por el webhook (WhatsApp). | POST /api/paradas/:evento/respuesta GET /api/paradas/respuestas POST /api/webhooks/whatsapp | La primera gana (409); no se edita ni se reemplaza. 403 si el cuerpo trae canal whatsapp: eso solo entra por el webhook. 422: campo del cuerpo distinto al del evento, parte que no es del equipo, bomba sin parte, modo que no es de la parte, texto libre < 8. Si llega después del arranque, la parada es no conformidad. Único: (entrante_meta_id). Solo eventos de pozo o de bomba; el modo es de la parte (u OTH). [trigger respuesta_parada_reglas: INSERT] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger respuesta_parada_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger respuesta_parada_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | analisis | Análisis de confiabilidad de una falla declarada (Analisis de src/entities/catalogo.ts): mecanismo (ISO 14224 B.2) y causa raíz (B.3). POST /api/analisis/:evento (causa:completar); GET /api/analisis → vigentes (la versión más alta) y anteriores. Un segundo POST es una versión nueva. Solo inserción. | Analisis (src/entities/catalogo.ts) | Persona con causa:completar (confiabilidad, jefe de mantenimiento). | POST /api/analisis/:evento GET /api/analisis | Exige respuesta declarada con parte (422). Un segundo POST es versión nueva; la anterior queda. Exige respuesta con parte; versiones consecutivas. [trigger analisis_reglas: INSERT] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger analisis_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger analisis_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | folio_contador | Último consecutivo de folio emitido por año. Se incrementa en la misma transacción del informe (siguiente_folio): sin huecos y nunca reutilizado. |  | Servidor (siguiente_folio). | POST /api/informes | Consecutivo por año, sin huecos, nunca reutilizado.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | Informe exportado con folio y huella (Informe de src/entities/informe.ts). POST /api/informes (evidencia:exportar) registra la CONSULTA; el servidor calcula las cifras con su libro y su versión vigente, la forma canónica y la huella SHA-256. GET /api/informes, /api/informes/:folio y /:folio/verificacion. Solo inserción. | Informe (src/entities/informe.ts) | Servidor, por quien tiene evidencia:exportar y todos los campos del informe. | POST /api/informes GET /api/informes GET /api/informes/:folio GET /api/informes/:folio/verificacion?huella= | Las cifras y la huella las calcula el servidor con su libro y su versión vigente. Solo inserción. Único: (anio, numero). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger informe_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger informe_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe_campo | Campos del informe (ConsultaInforme.campos). GET /api/informes/:folio exige que TODOS sean de la persona. Solo inserción. | ConsultaInforme.campos (src/entities/informe.ts) | Servidor. | GET /api/informes/:folio (403 si un campo no es de la persona) | Solo inserción. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger informe_campo_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger informe_campo_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | Registro de lo que TRIM manda por WhatsApp (Mensaje de src/entities/mensajes.ts). GET /api/mensajes. Se guarda al intentar enviar y no se reescribe: el que salió trae texto (exactamente la plantilla con sus parámetros) y el que no se pudo armar trae no_enviado (el motivo). Cada mensaje se arma con la versión de la configuración que regía a su hora. Solo inserción, salvo poner una vez el id de Meta. | Mensaje (src/entities/mensajes.ts) | Servidor (reglas de mensajes.ts) al enviar por la Cloud API de Meta. | GET /api/mensajes?campos | Se guarda al intentar enviar y no se reescribe; solo se pone una vez el id de Meta. Se arma con la configuración que regía a su hora (configEn). Un parámetro que no sirve deja ESE mensaje con no_enviado; los demás salen. Único: (meta_id). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger mensaje_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción; el id de Meta se pone una vez. [trigger mensaje_solo_meta_id: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | Mensajes libres que TRIM manda dentro de la ventana de 24 h que abre la respuesta de la persona (CONTRATO.md, «WhatsApp» y «El webhook»; 5D.5): «¿Qué vio en {parte}?», «¿Qué parte?», «¿Qué fue?», «Escriba qué encontró», «Registrado…», «Ya respondió…» y los rechazos («Ese número no recibe las alertas de este campo…»). No son plantillas y no salen en GET /api/mensajes. Guardan el estado del diálogo: la siguiente respuesta cita su meta_id (context.id) y de aquí salen el evento, la parte y el modo ya escogidos y las opciones válidas; la respuesta_parada se inserta solo con el último paso. Solo inserción, salvo poner una vez el id de Meta. |  | Servidor, al contestar una respuesta por WhatsApp dentro de la ventana de 24 h (no es plantilla). | POST /api/webhooks/whatsapp (lo que el servidor contesta) | No sale en GET /api/mensajes: es el diálogo, no el registro de avisos. La siguiente respuesta cita su meta_id: de aquí salen evento, parte y modo ya escogidos y las opciones válidas. Dentro de las 24 h del entrante (lo revisa el servidor). Solo inserción, salvo poner una vez el id de Meta. Único: (meta_id). Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger mensaje_libre_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción; el id de Meta se pone una vez. [trigger mensaje_libre_solo_meta_id: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | estado_mensaje | Estados de entrega que Meta informa por el webhook (statuses[]): enviado, entregado, leído o fallido, de una plantilla (mensaje) o de un mensaje libre del diálogo (mensaje_libre). Se agregan; el mensaje no se toca. Solo inserción. |  | Servidor, con los estados que informa Meta. | POST /api/webhooks/whatsapp (statuses[]) | Es de un mensaje o de un mensaje_libre registrado. Solo inserción. El id de Meta es de un mensaje o de un mensaje_libre registrado (hace de clave foránea a las dos). [trigger estado_mensaje_de_saliente: INSERT] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger estado_mensaje_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger estado_mensaje_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion | Una carga de la asignación oficial (CargaAsignacion de src/entities/asignacion.ts): quién la subió, cuándo y por qué. POST /api/asignacion-oficial (asignacion:cargar), todo o nada. Solo inserción: un reemplazo no borra el rastro. | CargaAsignacion (src/entities/asignacion.ts) | Persona con asignacion:cargar (producción), o la lectura del sistema de contabilidad de hidrocarburos. | POST /api/asignacion-oficial GET /api/asignacion-oficial → cargas | Todo o nada. Solo inserción: un reemplazo no borra el rastro. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger carga_asignacion_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger carga_asignacion_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion_grupo | Cada (mes, campo) que trajo una carga (CargaAsignacion.grupos): cuántos pozos entraron y cuántos tenía la carga que reemplazó (0 si no había). | CargaAsignacion.grupos (src/entities/asignacion.ts) | Servidor, en la transacción de la carga. | GET /api/asignacion-oficial → cargas[].grupos | Solo meses cerrados (422). Solo inserción. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger carga_asignacion_grupo_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger carga_asignacion_grupo_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | asignacion_oficial | Filas de la asignación oficial que reportó la operadora, pozo por pozo (FilaCargada de src/entities/asignacion.ts), con la carga que las trajo. Lo que rige en un (mes, campo) son las filas de su carga más reciente (v_asignacion_oficial); las anteriores quedan como rastro. Sin FK a pozo: un pozo que TRIM no tiene se muestra como dato inválido, no se rechaza. | FilaCargada (src/entities/asignacion.ts) | Servidor, en la transacción de la carga. | POST /api/asignacion-oficial GET /api/asignacion-oficial → filas cotejo con GET /api/vistas/asignacion | Rige la carga más reciente de cada (mes, campo). bbl ≥ 0; horas de 0 a días del mes × 24 (422). Solo inserción. El cotejo no cambia el libro. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger asignacion_oficial_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger asignacion_oficial_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Lo que entra a mano y WhatsApp | cambio_planta | Historial del esquema de planta (CambioPlanta de src/entities/planta.ts). POST /api/planta/cambios manda la operación (CambioDePlanta) y el servidor la aplica con aplicarCambioPlanta sobre su planta; GET /api/planta/cambios. Solo inserción. | CambioPlanta (src/entities/planta.ts) | Persona con conector:configurar y el campo. | POST /api/planta/cambios GET /api/planta/cambios | Se manda la operación, no la planta; el servidor la aplica sobre la suya. Solo inserción. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger cambio_planta_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger cambio_planta_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | Factor de asignación de un campo en un mes cerrado: FA = R/T con solo los días con dato fiscal (FilaFA de src/entities/libro.ts, más R y T). Va en Libro.fa y en el panel de medición oficial. | FilaFA (src/entities/libro.ts) + R y T | Servidor (trabajo de precálculo al cerrarse y publicarse el mes). | GET /api/vistas/diferidos → fa GET /api/vistas/diferidos/mensual | No se actualiza en sitio: el mes se recalcula entero y se anota en recalculo_mes. No se actualiza en sitio: el mes se recalcula (borrar e insertar) y se anota en recalculo_mes. [trigger factor_asignacion_mes_sin_update: UPDATE]
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | El libro de un campo en un mes cerrado y publicado (Libro de src/entities/libro.ts sin tramos, porPozo, preguntas ni custodia detallada; la fila de GET /api/vistas/diferidos/mensual). El portafolio se arma sumando barriles por campo (tolerancia en cuadratura entre campos; pe y tasas recalculados). huella_cifras = SHA-256 de la forma canónica de informe.ts para ese campo y mes: si un recálculo la cambia, cambiaron los insumos. | Libro sin tramos (src/entities/libro.ts); MesLibro.libro | Servidor (precálculo). | GET /api/vistas/diferidos/mensual GET /api/vistas/diferidos (meses cerrados) GET /api/vistas/diferidos/base | Solo meses cerrados y publicados por el campo. Las cifras de barriles no cambian; una respuesta tardía cambia la clasificación y obliga a recalcular el mes. No se actualiza en sitio: el mes se recalcula (borrar e insertar) y se anota en recalculo_mes. [trigger libro_mes_sin_update: UPDATE]
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | Lo que costó un evento de pozo, partido por día (un Tramo de src/entities/libro.ts recortado a cada día: cambian la prueba vigente y el FA). Sumar los días de un período da sus tramos (aditividad). Solo meses cerrados y publicados; el mes en curso se calcula en vivo. | Tramo partido por día (src/entities/libro.ts) | Servidor (precálculo). | GET /api/vistas/diferidos → tramos (meses cerrados) GET /api/vistas/pozos… GET /api/vistas/equipos/:campo/:equipo/ficha | Σ de los días de un mes = diferido del libro del mes. No se actualiza en sitio: el mes se recalcula (borrar e insertar) y se anota en recalculo_mes. [trigger tramo_diferido_sin_update: UPDATE]
Precálculo de meses cerrados | asignacion_pozo_mes | Lo que TRIM asigna a cada pozo en un mes cerrado (AsignacionPozo de src/entities/libro.ts): lo real del PMO repartido por prueba × FA × horas abierto. GET /api/vistas/asignacion?campo&mes; se coteja con la oficial. Σ asignado = real del campo. | AsignacionPozo (src/entities/libro.ts) | Servidor (precálculo). | GET /api/vistas/asignacion?campo&mes | Σ asignado = real del campo en el mes. No se actualiza en sitio: el mes se recalcula (borrar e insertar) y se anota en recalculo_mes. [trigger asignacion_pozo_mes_sin_update: UPDATE]
Precálculo de meses cerrados | recalculo_mes | Bitácora del precálculo: cada vez que se (re)calcula un mes de un campo, por qué y si cambiaron las cifras protegidas (huella). Una huella distinta en un mes publicado es un incidente: cambiaron los insumos. Solo inserción. |  | Servidor. | (auditoría del precálculo) | Una huella distinta en un mes publicado es un incidente. Solo inserción. Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger recalculo_mes_sin_truncate: TRUNCATE] Solo inserción: UPDATE, DELETE y TRUNCATE rechazados (SQLSTATE 23001). [trigger recalculo_mes_solo_insercion: UPDATE DELETE]
Cadena de datos | v_procedencia | GET /api/campos/:campo/tags/:tag/procedencia: instrumento, lectura, calculo, custodia y (solo con conector:configurar) tecnico. Las frases las escribe el front (cadena.ts). 404 tag-no-registrado si no hay fila. | respuesta de GET …/procedencia | (vista) | GET /api/campos/:campo/tags/:tag/procedencia | tecnico solo con conector:configurar (lo decide el servidor).
Insumos del motor | v_limite_tag | catalogo.campos[c].limites (LimiteTag de src/entities/limites.ts): la única fuente de la banda normal (registro de tags) y de la alarma (base maestra). normal con null del lado abierto; sin alarma, el vigía dice «sin límite». | LimiteTag (src/entities/limites.ts) | (vista) | GET /api/catalogo → campos[c].limites
Insumos del motor | v_produccion_mes | ProduccionMes por campo y mes: dias[] con NULL donde no hay dato del computador de flujo (nunca 0), hasta el día de hoy en el mes en curso. Base de GET /api/campos/:campo/produccion-diaria. | ProduccionMes (src/entities/pozos.ts) | (vista) | GET /api/campos/:campo/produccion-diaria
Insumos del motor | v_calendario | catalogo.calendario (Mes de src/entities/libro.ts): desde y hasta del mes (el de hoy termina ahora) y publicado en TODOS los campos con fiscal. | Mes (src/entities/libro.ts) | (vista) | GET /api/catalogo → calendario
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_analisis_vigente | GET /api/analisis → vigentes: la última versión de cada evento. Las demás son anteriores. | Analisis (vigentes) | (vista) | GET /api/analisis → vigentes
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_asignacion_oficial | GET /api/asignacion-oficial → filas (FilaCargada): lo que rige en cada (mes, campo) = las filas de su carga más reciente. | FilaCargada (vigente) | (vista) | GET /api/asignacion-oficial → filas
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | GET /api/sap/ordenes (OrdenSap): la clase de TRIM mapeada y los repuestos de la orden. | OrdenSap | (vista) | GET /api/sap/ordenes
Personas | v_usuario | Usuario con campos: NULL = "todos", si no la lista. La forma mínima (PersonaVisible) la recorta la API según quién pregunta. | Usuario | (vista) | GET /api/usuarios
Personas | v_capacidades_rol | Capacidades efectivas de cada rol, con lo que cada una incluye (puedeHacer de tipos.ts): las de GET /api/sesion. | puedeHacer (src/entities/tipos.ts) | (vista) | GET /api/sesion → capacidades

## Columnas
Grupo | Tabla | Columna | Tipo | Nulo | PK | FK (tabla.columna) | Único | CHECK | Descripción | Ejemplo
Registro de campos y planta | campo | id | text | no | sí |  |  | CHECK (((btrim(id) <> ''::text) AND (id = btrim(id)))) | Id del campo: único, no vacío y sin espacios en los bordes (ceiba, morichal…). Es la clave que usan todas las demás tablas. | ceiba
Registro de campos y planta | campo | nombre | text | no |  |  |  | CHECK ((btrim(nombre) <> ''::text)) | Nombre para leer (La Ceiba). | La Ceiba
Registro de campos y planta | campo | cuenca | text | no |  |  |  |  | Cuenca sedimentaria (Magdalena Medio, Llanos, Putumayo…). | Llanos
Registro de campos y planta | campo | choke | text | no |  |  |  | CHECK ((choke = ANY (ARRAY['Pozos'::text, 'Planta'::text, 'Evacuación'::text, 'Mercado'::text]))) | Qué limita al campo, dicho por la operación: Pozos, Planta, Evacuación o Mercado. Descriptivo. | Planta
Registro de campos y planta | campo | nota | text | no |  |  |  |  | Nota libre del registro. | Tres bombas de agua en paralelo, sin reserva: si para una, se cierran pozos.
Registro de campos y planta | activo | campo_id | text | no | sí | campo.id | único con (campo_id, codigo, clase) |  | Campo del activo. | ceiba
Registro de campos y planta | activo | codigo | text | no | sí |  | único con (campo_id, codigo, clase) | CHECK ((btrim(codigo) <> ''::text)) | Código del activo en el campo (P-201B, K-101, LC-14). | C-401
Registro de campos y planta | activo | clase | text | no |  |  | único con (campo_id, codigo, clase) | CHECK ((clase = ANY (ARRAY['catalogo'::text, 'pozo'::text]))) | catalogo (equipo de superficie del registro de ingeniería) o pozo. | catalogo
Registro de campos y planta | equipo | campo_id | text | no | sí | activo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Registro de campos y planta | equipo | codigo | text | no | sí | activo.codigo |  |  | Código del equipo (P-201B). | C-401
Registro de campos y planta | equipo | clase | text | no |  | activo.clase |  | CHECK ((clase = 'catalogo'::text)) | Siempre catalogo: amarra la fila al supertipo activo. | catalogo
Registro de campos y planta | equipo | nombre | text | no |  |  |  | CHECK ((btrim(nombre) <> ''::text)) | Nombre del equipo. | Compresor de gas
Registro de campos y planta | equipo | sistema | text | no |  |  |  |  | Sistema al que pertenece (Tratamiento de agua, Servicios industriales…). | Compresión
Registro de campos y planta | equipo | clase_iso | text | no |  |  |  | CHECK ((btrim(clase_iso) <> ''::text)) | Clase de equipo de la taxonomía ISO 14224 (bomba-centrifuga, compresor-aire, unidad-lact…). De ella y del papel de la bomba sale el catálogo de daños (clase_iso_catalogo). | compresor-gas
Registro de campos y planta | equipo | criticidad | smallint | no |  |  |  | CHECK (((criticidad >= 1) AND (criticidad <= 5))) | Criticidad 1 a 5 del registro del cliente. | 4
Registro de campos y planta | equipo | servicio | text | sí |  |  |  | CHECK ((servicio = ANY (ARRAY['aire'::text, 'energia'::text, 'compresion'::text, 'evacuacion'::text, 'proceso'::text, 'tratamiento'::text]))) | Si al caer apaga pozos: el tipo de causa que se le carga (aire, energia, compresion, evacuacion, proceso, tratamiento). NULL si no es un servicio. | compresion
Registro de campos y planta | equipo | modo_falla | text | sí |  |  |  |  | Modo de falla dominante de la familia, para leer. | Válvulas de succión y descarga ≈ 50,7 %
Registro de campos y planta | equipo | norma | text | sí |  |  |  |  | Norma o referencia técnica que rige la vigilancia del equipo. | El modo de falla #1 de la familia NO es monitoreable a nuestra resolución: se diagnostica por ángulo de cigüeñal.
Registro de campos y planta | equipo | intervencion_ubicacion | text | sí |  |  |  | CHECK ((((intervencion_ubicacion IS NULL) = (intervencion_accion IS NULL)) AND ((intervencion_accion IS NULL) = (intervencion_avisar_a IS NULL)))) | Dónde está, para ir al equipo (Equipo.intervencion.ubicacion). Es de ESTE campo. | Batería 1 · tren de gas
Registro de campos y planta | equipo | intervencion_accion | text | sí |  |  |  | CHECK ((((intervencion_ubicacion IS NULL) = (intervencion_accion IS NULL)) AND ((intervencion_accion IS NULL) = (intervencion_avisar_a IS NULL)))) | Acción inmediata (Equipo.intervencion.accionInmediata). | Ante parada súbita, verificar presión de descarga y temperatura por etapa antes de reponer: el modo dominante no avisa.
Registro de campos y planta | equipo | intervencion_avisar_a | text | sí |  |  |  | CHECK ((((intervencion_ubicacion IS NULL) = (intervencion_accion IS NULL)) AND ((intervencion_accion IS NULL) = (intervencion_avisar_a IS NULL)))) | A quién avisar (Equipo.intervencion.avisarA). | Supervisor de operaciones
Registro de campos y planta | equipo | distribucion_falla | jsonb | sí |  |  |  |  | Reparto de modos de falla de la familia con su fuente bibliográfica: {"reparto":[["Mecánicas",44.1],…],"fuente":"…"} (Equipo.distribucionFalla). | {'fuente': '21 compresores de pistón a lo largo de 20 años. Succión y descarga suman 50,7 %: es el modo de falla #1 de la familia.', 'reparto': [['Válvulas de succión', 29.1], ['Válvulas de descarga', 21.6], ['Resto de elementos', 49.3]]}
Registro de campos y planta | equipo | aguas_abajo | text | sí |  |  |  | CHECK ((btrim(aguas_abajo) <> ''::text)) | Lo que queda sin servicio si el equipo para, como lo declara el registro del campo (Equipo.aguasAbajo: «todo el campo», «4 pozos», «tren de gas», «sin impacto»). El motor lo compara: un servicio en alarma con «todo el campo» entra en el riesgo de ahora. NULL en las bombas de la línea: ahí lo dice el respaldo firmado (respaldoEnCampo de equipos.ts), y en una bomba sin perfil en el campo la API dice «sin declarar en este campo». | tren de gas
Registro de campos y planta | equipo | redundancia | text | sí |  |  |  | CHECK ((btrim(redundancia) <> ''::text)) | Respaldo del equipo en el campo, para leer (Equipo.redundancia: «3 unidades (N+1)», «respaldo en línea (H-301)», «sin respaldo»). NULL en las bombas de la línea: lo dice el respaldo firmado (respaldo.detalle, o «sin respaldo» con libre_bpd = 0). | sin respaldo
Registro de campos y planta | planta_campo | campo_id | text | no | sí | campo.id |  |  | Campo. | ceiba
Registro de campos y planta | planta_campo | crudo_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK ((crudo_bpd >= (0)::numeric)) | Caudales.crudo: crudo que mueve la planta, bbl/d. | 10450
Registro de campos y planta | planta_campo | crudo_cap_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK ((crudo_cap_bpd >= (0)::numeric)) | Caudales.crudoCap: capacidad del tren de crudo, bbl/d. | 12000
Registro de campos y planta | planta_campo | agua_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK ((agua_bpd >= (0)::numeric)) | Caudales.agua: agua producida, bbl/d. | 224200
Registro de campos y planta | planta_campo | agua_cap_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK ((agua_cap_bpd >= (0)::numeric)) | Caudales.aguaCap: capacidad del tren de agua, bbl/d. | 267750
Registro de campos y planta | planta_campo | gas_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK ((gas_bpd >= (0)::numeric)) | Caudales.gas, en la unidad del tren de gas. | 3850
Registro de campos y planta | planta_campo | gas_cap_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK ((gas_cap_bpd >= (0)::numeric)) | Caudales.gasCap. 0 = el campo no tiene tren de gas. | 4200
Registro de campos y planta | planta_campo | choke_pozos | numeric | no |  |  |  |  | Chokes.pozos (modelo NSTA/SPE). | 12500
Registro de campos y planta | planta_campo | choke_planta | numeric | no |  |  |  |  | Chokes.planta. | 11800
Registro de campos y planta | planta_campo | choke_evacuacion | numeric | no |  |  |  |  | Chokes.evacuacion. | 14000
Registro de campos y planta | planta_campo | choke_mercado | numeric | no |  |  |  |  | Chokes.mercado. | 15000
Registro de campos y planta | planta_campo | nota | text | no |  |  |  |  | PlantaCampo.nota. | El agua (95 % de lo que sale de los pozos) la sacan tres bombas en paralelo, P-201A, B y C, de 90.000 bbl/d de placa; el cabezal de disposición las limita a unos 89.250 cada una. Si para una, las otras dos no alcanzan: el tanque se llena en un par de horas y hay que cerrar parte de los pozos. Es el cuello de botella del campo.
Registro de campos y planta | planta_elemento | campo_id | text | no | sí | activo.campo_id · planta_campo.campo_id | único con (campo_id, tren, orden) |  | Campo. | ceiba
Registro de campos y planta | planta_elemento | id | text | no | sí |  |  | CHECK ((btrim(id) <> ''::text)) | Id del elemento. Un id identifica una sola cosa en el campo: no se repite entre elementos ni miembros (trigger planta_id_unico). | aire
Registro de campos y planta | planta_elemento | tren | text | no |  |  | único con (campo_id, tren, orden) | CHECK ((tren = ANY (ARRAY['tronco'::text, 'gas'::text, 'crudo'::text, 'agua'::text, 'servicios'::text]))) | Tren: tronco, gas, crudo, agua o servicios. | servicios
Registro de campos y planta | planta_elemento | orden | smallint | no |  |  | único con (campo_id, tren, orden) | CHECK ((orden >= 0)) | Posición dentro del tren (0 primero). | 1
Registro de campos y planta | planta_elemento | simbolo | text | no |  |  |  | CHECK ((simbolo = ANY (ARRAY['pozos'::text, 'manifold'::text, 'separador'::text, 'depurador'::text, 'tratador'::text, 'tanque'::text, 'medicion'::text, 'compresor'::text, 'bomba'::text, 'inyeccion'::text, 'tea'::text, 'subestacion'::text, 'aire'::text, 'salida'::text]))) | Símbolo del dibujo (Simbolo). | aire
Registro de campos y planta | planta_elemento | etiqueta | text | no |  |  |  |  | Texto del elemento. | Aire de instrumentos
Registro de campos y planta | planta_elemento | equipo | text | sí |  | activo.codigo |  |  | Activo del campo que representa. NULL = configurado pero sin instrumentar. | K-101
Registro de campos y planta | planta_elemento | pie | text | sí |  |  |  |  | Texto al pie. | proceso
Registro de campos y planta | planta_elemento | nivel_tag | text | sí |  |  |  | CHECK (((nivel_tag IS NULL) = (nivel_tope IS NULL))) | nivelDe.tag: tag de nivel que se pinta en el símbolo.
Registro de campos y planta | planta_elemento | nivel_tope | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((nivel_tag IS NULL) = (nivel_tope IS NULL))) | nivelDe.tope: valor que llena el símbolo.
Registro de campos y planta | planta_elemento | fluido | text | sí |  |  |  | CHECK ((fluido = ANY (ARRAY['multi'::text, 'crudo'::text, 'gas'::text, 'agua'::text, 'elec'::text, 'aire'::text]))) | Corriente que lleva (Corriente).
Registro de campos y planta | planta_elemento | pmo | text | sí |  |  |  |  | Si es punto de medición oficial, su código (PMO-02): cambia quién lo puede tocar.
Registro de campos y planta | planta_elemento | rama | boolean | no |  |  |  |  | Cuelga del anterior y no continúa la cadena (la tea). | False
Registro de campos y planta | planta_elemento | restantes_cuantos | integer | sí |  |  |  | CHECK (((restantes_cuantos IS NULL) = (restantes_etiqueta IS NULL))) · CHECK ((restantes_cuantos >= 0)) | restantes.cuantos: miembros configurados que no se dibujan uno a uno.
Registro de campos y planta | planta_elemento | restantes_etiqueta | text | sí |  |  |  | CHECK (((restantes_cuantos IS NULL) = (restantes_etiqueta IS NULL))) | restantes.etiqueta.
Registro de campos y planta | planta_miembro | campo_id | text | no | sí | planta_elemento.campo_id · activo.campo_id | único con (campo_id, elemento_id, orden) |  | Campo. | ceiba
Registro de campos y planta | planta_miembro | elemento_id | text | no |  | planta_elemento.id | único con (campo_id, elemento_id, orden) |  | Elemento (grupo) al que pertenece. | pozos
Registro de campos y planta | planta_miembro | id | text | no | sí |  |  | CHECK ((btrim(id) <> ''::text)) | Id del miembro, único en el campo junto con los de los elementos. | LC-09
Registro de campos y planta | planta_miembro | orden | smallint | no |  |  | único con (campo_id, elemento_id, orden) | CHECK ((orden >= 0)) | Posición dentro del grupo. | 1
Registro de campos y planta | planta_miembro | etiqueta | text | no |  |  |  |  | Texto del miembro. | LC-09 · ESP
Registro de campos y planta | planta_miembro | equipo | text | sí |  | activo.codigo |  |  | Activo que representa (un pozo o un equipo). NULL = sin instrumentar. | LC-09
Registro de campos y planta | planta_miembro | pie | text | sí |  |  |  |  | Texto al pie.
Registro de campos y planta | planta_miembro | nivel_tag | text | sí |  |  |  | CHECK (((nivel_tag IS NULL) = (nivel_tope IS NULL))) | nivelDe.tag.
Registro de campos y planta | planta_miembro | nivel_tope | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((nivel_tag IS NULL) = (nivel_tope IS NULL))) | nivelDe.tope.
Registro de campos y planta | planta_miembro | fluido | text | sí |  |  |  | CHECK ((fluido = ANY (ARRAY['multi'::text, 'crudo'::text, 'gas'::text, 'agua'::text, 'elec'::text, 'aire'::text]))) | Corriente.
Registro de campos y planta | planta_miembro | pmo | text | sí |  |  |  |  | Código del punto de medición oficial, si lo es.
Cadena de datos | gateway | id | text | no | sí |  | único con (id, campo_id) | CHECK ((btrim(id) <> ''::text)) | Id del gateway (EPIC-CEIBA-01). En producción sale del certificado de cliente, nunca del cuerpo. | EPIC-CEIBA-01
Cadena de datos | gateway | campo_id | text | no |  | campo.id | único con (id, campo_id) |  | Campo donde se inscribió. Los tags que publica son de este campo (FK compuesta en fuente/dispositivo/tag). | ceiba
Cadena de datos | gateway | modelo | text | sí |  |  |  |  | Modelo del equipo (GRV-EPIC-PR1). | GRV-EPIC-PR1
Cadena de datos | gateway | serie | text | sí |  |  |  |  | Número de serie. | GRVCEI0016
Cadena de datos | gateway | firmware | text | sí |  |  |  |  | Versión de firmware declarada en el NBIRTH. | 3.6.2
Cadena de datos | gateway | enlace | text | sí |  |  |  |  | Enlace de comunicaciones: starlink, fibra, lte… | starlink
Cadena de datos | gateway | buffer_h | numeric | sí |  |  |  | CHECK ((buffer_h > (0)::numeric)) | Autonomía de la cola local (store-and-forward), horas: cuánto aguanta sin enlace sin perder datos. | 48
Cadena de datos | gateway | certificado_huella | text | sí |  |  |  | CHECK ((certificado_huella ~ '^[0-9a-f]{64}$'::text)) | SHA-256 (hex) del certificado de cliente con que se autentica por TLS. NULL en el simulador, que no tiene certificados.
Cadena de datos | gateway | primer_visto | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((ultimo_visto >= primer_visto)) | Primer nacimiento recibido. | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Cadena de datos | gateway | ultimo_visto | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((ultimo_visto >= primer_visto)) | Último nacimiento o mensaje recibido. | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Cadena de datos | inscripcion | id | bigint | no | sí |  |  |  | Consecutivo.
Cadena de datos | inscripcion | campo_id | text | no |  | campo.id |  |  | Campo para el que se emitió: el gateway que lo canjea queda de este campo.
Cadena de datos | inscripcion | codigo_huella | text | no |  |  | único | CHECK ((codigo_huella ~ '^[0-9a-f]{64}$'::text)) | SHA-256 (hex) del código entregado (KEV4Y-SQCMN). El código en claro solo viaja en la respuesta.
Cadena de datos | inscripcion | emitido | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((expira > emitido)) | Hora de emisión.
Cadena de datos | inscripcion | expira | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((expira > emitido)) | Vence (24 h después en el contrato).
Cadena de datos | inscripcion | emitido_por | text | no |  | usuario.id |  |  | Id de la persona que lo pidió (del token; capacidad conector:configurar).
Cadena de datos | inscripcion | canjeado | timestamp with time zone | sí |  |  |  | CHECK (((canjeado IS NULL) = (gateway_id IS NULL))) | Cuándo se canjeó; NULL = sin usar.
Cadena de datos | inscripcion | gateway_id | text | sí |  | gateway.id |  | CHECK (((canjeado IS NULL) = (gateway_id IS NULL))) | Gateway que lo canjeó.
Cadena de datos | nacimiento | id | bigint | no | sí |  |  |  | Consecutivo. | 1
Cadena de datos | nacimiento | gateway_id | text | no |  | gateway.id |  |  | Gateway que nació. | EPIC-CEIBA-02
Cadena de datos | nacimiento | campo_id | text | no |  | campo.id |  |  | Campo (del certificado). | ceiba
Cadena de datos | nacimiento | recibido | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor al aceptarlo. | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Cadena de datos | nacimiento | bd_seq | integer | sí |  |  |  | CHECK (((bd_seq >= 0) AND (bd_seq <= 255))) | bdSeq de Sparkplug B (0–255): empareja el NBIRTH con su NDEATH.
Cadena de datos | nacimiento | tags | integer | no |  |  |  | CHECK (((pendientes >= 0) AND (pendientes <= tags))) · CHECK ((tags >= 0)) | Tags declarados en el nacimiento. | 3
Cadena de datos | nacimiento | pendientes | integer | no |  |  |  | CHECK (((pendientes >= 0) AND (pendientes <= tags))) | Tags que quedaron sin equipo (origen_mapeo = pendiente). | 3
Cadena de datos | nacimiento | carga | jsonb | no |  |  |  |  | El certificado de nacimiento tal como llegó (forma del contrato: campo, gateway, dispositivos[]). | {'campo': 'ceiba', 'gateway': {'id': 'EPIC-CEIBA-02', 'serie': 'GRVCEI9003', 'enlace': 'starlink', 'modelo': 'GRV-EPIC-PR1', 'bufferH': 48, 'firmware': '3.6.0'}, 'dispositivos': [{'fuente': {'reloj': 'el PLC del skid', 'endpoint': 'opc.tcp://skid-ceiba.ot.local:4840', 'protocolo': 'opc-ua'}, 'nombre': 'SKID-AMPLIACION', 'metricas': [{'alto': 65, 'bajo': 35, 'tipo': 'Nivel de interfase', 'clase': 'continua', 'limite': '35 – 65', 'nombre': 'XI-1017', 'unidad': '%', 'cadenciaS': 5}, {'alto': 8, 'bajo': None, 'tipo': 'Presión diferencial', 'clase': 'continua', 'limite': '< 8', 'nombre': 'XT-1017', 'unidad': 'psi', 'cadenciaS': 5}, {'alto': 1250, 'bajo': 1050, 'tipo': 'Presión de descarga', 'clase': 'continua', 'limite': '1.050 – 1.250', 'nombre': 'XP-4016', 'unidad': 'psi', 'cadenciaS': 5}]}]}
Cadena de datos | rechazo | id | bigint | no | sí |  |  |  | Consecutivo.
Cadena de datos | rechazo | cuando | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del rechazo.
Cadena de datos | rechazo | gateway_id | text | sí |  |  |  |  | Gateway que se presentó (como lo dijo).
Cadena de datos | rechazo | campo_id | text | sí |  |  |  |  | Campo con que se presentó.
Cadena de datos | rechazo | codigo | text | no |  |  |  | CHECK ((codigo = ANY (ARRAY['gateway-de-otro-campo'::text, 'tag-de-otro-gateway'::text, 'campo-desconocido'::text, 'nacimiento-mal-formado'::text, 'certificado-invalido'::text]))) | Código del error devuelto (403 gateway-de-otro-campo, 409 tag-de-otro-gateway, 404 campo-desconocido, 400 nacimiento mal formado, certificado inválido).
Cadena de datos | rechazo | motivo | text | no |  |  |  |  | Mensaje completo.
Cadena de datos | rechazo | tags | text[] | sí |  |  |  |  | Con tag-de-otro-gateway: los tags ajenos.
Cadena de datos | fuente | id | bigint | no | sí |  | único con (id, gateway_id, campo_id) |  | Consecutivo interno. | 1
Cadena de datos | fuente | gateway_id | text | no |  | gateway.id | único con (gateway_id, protocolo, endpoint) · único con (id, gateway_id, campo_id) |  | Gateway que la lee. | EPIC-CEIBA-02
Cadena de datos | fuente | campo_id | text | no |  | gateway.campo_id | único con (id, gateway_id, campo_id) |  | Campo del gateway (FK compuesta: no puede ser otro). | ceiba
Cadena de datos | fuente | protocolo | text | no |  |  | único con (gateway_id, protocolo, endpoint) | CHECK ((protocolo = ANY (ARRAY['pi-web-api'::text, 'opc-ua'::text, 'modbus-tcp'::text, 'roc-plus'::text, 'atg'::text, 'laboratorio'::text, 'ruta-manual'::text, 'sis'::text, 'calculado'::text]))) | pi-web-api, opc-ua, modbus-tcp, roc-plus, atg, laboratorio, ruta-manual, sis o calculado. | opc-ua
Cadena de datos | fuente | endpoint | text | sí |  |  | único con (gateway_id, protocolo, endpoint) |  | Dirección del servidor (opc.tcp://…:4840, https://pi…/piwebapi). NULL en laboratorio, ruta manual, SIS y calculado. | opc.tcp://skid-ceiba.ot.local:4840
Cadena de datos | fuente | modo | text | no |  |  |  | CHECK ((modo = 'solo-lectura'::text)) | Siempre solo-lectura: TRIM nunca escribe en el PLC. | solo-lectura
Cadena de datos | dispositivo | id | bigint | no | sí |  | único con (id, campo_id) · único con (id, gateway_id) |  | Consecutivo interno. | 1
Cadena de datos | dispositivo | gateway_id | text | no |  | fuente.gateway_id | único con (id, gateway_id) |  | Gateway (nodo) que lo publica. | EPIC-CEIBA-02
Cadena de datos | dispositivo | campo_id | text | no |  | fuente.campo_id | único con (id, campo_id) |  | Campo del gateway. | ceiba
Cadena de datos | dispositivo | fuente_id | bigint | no |  | fuente.id | único con (fuente_id, nombre) |  | Conector por el que se lee. | 1
Cadena de datos | dispositivo | nombre | text | no |  |  | único con (fuente_id, nombre) | CHECK ((btrim(nombre) <> ''::text)) | Device id de Sparkplug tal como lo nombra el borde (P-201B, SKID-AMPLIACION). | SKID-AMPLIACION
Cadena de datos | dispositivo | reloj | text | no |  |  |  | CHECK ((btrim(reloj) <> ''::text)) | Quién estampa la marca de tiempo de sus lecturas (el PLC de la batería, el computador de flujo, la hora de la toma de muestra…). Va a lectura.reloj de la procedencia. | el PLC del skid
Cadena de datos | dispositivo | primer_visto | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((ultimo_visto >= primer_visto)) | Primer DBIRTH. | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Cadena de datos | dispositivo | ultimo_visto | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((ultimo_visto >= primer_visto)) | Último DBIRTH o DDATA. | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Cadena de datos | dispositivo | en_linea | boolean | no |  |  |  |  | false después de un DDEATH (o NDEATH del gateway) hasta el siguiente DBIRTH. | True
Cadena de datos | tag | id | bigint | no | sí |  |  |  | Consecutivo interno (clave de las lecturas). | 16
Cadena de datos | tag | campo_id | text | no |  | activo.campo_id · dispositivo.campo_id | único con (campo_id, nombre) |  | Campo (el de su gateway). | ceiba
Cadena de datos | tag | nombre | text | no |  |  | único con (campo_id, nombre) | CHECK ((btrim(nombre) <> ''::text)) | Nombre del tag (VI-2011). Único en el campo. | FQI-0101
Cadena de datos | tag | dispositivo_id | bigint | no |  | dispositivo.id |  |  | Dispositivo que lo publica. Solo el gateway que lo publica puede volver a declararlo (trigger tag_reglas; 409 tag-de-otro-gateway en la ingesta). | 9
Cadena de datos | tag | equipo_codigo | text | sí |  | activo.codigo |  | CHECK (((origen_mapeo = 'pendiente'::text) = (equipo_codigo IS NULL))) | Activo al que pertenece (equipo o pozo). NULL = pendiente de asociar. | LACT-01
Cadena de datos | tag | tipo | text | sí |  |  |  |  | Variable que mide (Vibración global, Derivada de presión). | Medidor de desplazamiento positivo
Cadena de datos | tag | unidad | text | sí |  |  |  |  | Unidad (mm/s, psi, bbl/d). | BPDC
Cadena de datos | tag | limite_texto | text | sí |  |  |  |  | Banda normal como la declara el instrumento («< 3,9», «180 – 240»). Es LimiteTag.texto. | > -0,2
Cadena de datos | tag | limite_bajo | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((limite_bajo IS NULL) OR (limite_alto IS NULL) OR (limite_bajo <= limite_alto))) | Lado bajo de la banda normal; NULL = abierto (Senal.normal[0] = null). | -0.2
Cadena de datos | tag | limite_alto | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((limite_bajo IS NULL) OR (limite_alto IS NULL) OR (limite_bajo <= limite_alto))) | Lado alto de la banda normal; NULL = abierto. | 3.9
Cadena de datos | tag | cadencia_s | double precision | sí |  |  |  | CHECK ((cadencia_s > (0)::double precision)) | Cadencia de publicación declarada, segundos (47, 1, 28800). | 60
Cadena de datos | tag | clase | text | no |  |  |  | CHECK ((clase = ANY (ARRAY['continua'::text, 'discreta'::text]))) | continua (lleva serie y minigráfica) o discreta (estado: marcha/paro, armado). | continua
Cadena de datos | tag | origen_mapeo | text | no |  |  |  | CHECK (((origen_mapeo = 'pendiente'::text) = (equipo_codigo IS NULL))) · CHECK ((origen_mapeo = ANY (ARRAY['descubierto'::text, 'regla'::text, 'manual'::text, 'pendiente'::text]))) | descubierto (el borde nombró el dispositivo con el código del activo), regla, manual o pendiente. Un nacimiento nunca deshace un mapeo manual o por regla. | descubierto
Cadena de datos | tag | actualizado | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Último cambio de la fila. | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Cadena de datos | historial_tag | id | bigint | no | sí |  |  |  | Consecutivo.
Cadena de datos | historial_tag | tag_id | bigint | no |  | tag.id |  |  | Tag.
Cadena de datos | historial_tag | reemplazado | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hasta cuándo rigió esta versión (la hora del nacimiento que la cambió).
Cadena de datos | historial_tag | gateway_id | text | no |  | gateway.id |  |  | Gateway del nacimiento que la cambió.
Cadena de datos | historial_tag | tipo | text | sí |  |  |  |  | Tipo anterior.
Cadena de datos | historial_tag | unidad | text | sí |  |  |  |  | Unidad anterior.
Cadena de datos | historial_tag | limite_texto | text | sí |  |  |  |  | Banda normal anterior (texto).
Cadena de datos | historial_tag | limite_bajo | double precision | sí |  |  |  |  | Lado bajo anterior.
Cadena de datos | historial_tag | limite_alto | double precision | sí |  |  |  |  | Lado alto anterior.
Cadena de datos | historial_tag | cadencia_s | double precision | sí |  |  |  |  | Cadencia anterior.
Cadena de datos | historial_tag | clase | text | sí |  |  |  |  | Clase anterior.
Cadena de datos | historial_tag | calibracion_hasta | date | sí |  |  |  |  | Vigencia de calibración anterior.
Cadena de datos | historial_tag | calibracion_detalle | text | sí |  |  |  |  | Detalle de calibración anterior.
Cadena de datos | formula | id | text | no | sí |  |  |  | Id de la fórmula (f1-compresor-aire). | f1-compresor-aire
Cadena de datos | formula | version | integer | no | sí |  |  | CHECK ((version >= 1)) | Versión. Una versión nueva es una fila nueva. | 2
Cadena de datos | formula | clase_equipo | text | no |  |  |  |  | Clase ISO 14224 del equipo al que aplica. | compresor-aire
Cadena de datos | formula | tipo_tag | text | no |  |  |  |  | Variable que produce (Derivada de presión). | Derivada de presión
Cadena de datos | formula | expresion | text | no |  |  |  |  | La fórmula dicha para leer. | pendiente de la presión de cabezal (PT-1011) en la ventana, en psi/h
Cadena de datos | formula | ventana_min | integer | sí |  |  |  | CHECK ((ventana_min > 0)) | Ventana de cálculo, minutos. | 15
Cadena de datos | formula | activa | boolean | no |  |  |  |  | La versión vigente; una sola activa por (clase, variable). | True
Cadena de datos | calculo | tag_id | bigint | no | sí | tag.id |  |  | Tag calculado (PDT-1011). | 32
Cadena de datos | calculo | formula_id | text | no |  | formula.id |  |  | Fórmula. | f1-compresor-aire
Cadena de datos | calculo | formula_version | integer | no |  | formula.version |  |  | Versión de la fórmula con que se calcula. | 2
Cadena de datos | calculo_entrada | tag_id | bigint | no | sí | calculo.tag_id |  | CHECK ((tag_id <> entrada_tag_id)) | Tag calculado. | 32
Cadena de datos | calculo_entrada | entrada_tag_id | bigint | no | sí | tag.id |  | CHECK ((tag_id <> entrada_tag_id)) | Tag de entrada. | 30
Cadena de datos | calibracion | tag_id | bigint | no | sí | tag.id |  |  | Tag. | 12
Cadena de datos | calibracion | vigente_hasta | date | sí |  |  |  |  | Fecha de vencimiento del certificado. NULL si el borde solo declara el texto (el demo trae «abril de 2027»).
Cadena de datos | calibracion | detalle | text | no |  |  |  | CHECK ((btrim(detalle) <> ''::text)) | Texto del certificado (Probado el 12 de abril de 2026 · factor 1,0021 · vigente hasta abril de 2027). | Verificado contra cinta el 3 de marzo de 2026 · vigente hasta marzo de 2027
Series | lectura | tag_id | bigint | no | sí | tag.id |  |  | Tag. | 24
Series | lectura | instante | timestamp with time zone | no | sí |  |  |  | Marca de tiempo de la fuente (la pone el PLC, el computador de flujo o quien diga dispositivo.reloj), en UTC. | 2026-09-21T19:00:00+00:00
Series | lectura | valor | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((calidad = 'mala'::text) OR (valor IS NOT NULL) OR (texto IS NOT NULL))) | Valor numérico. NULL solo con calidad mala (instrumento sin señal: dato inválido). | 2.2
Series | lectura | texto | text | sí |  |  |  | CHECK (((calidad = 'mala'::text) OR (valor IS NOT NULL) OR (texto IS NOT NULL))) | Valor de un tag discreto que llega como texto (sin fuga, 2 de 3, armado). NULL en los continuos.
Series | lectura | calidad | text | no |  |  |  | CHECK ((calidad = ANY (ARRAY['buena'::text, 'incierta'::text, 'mala'::text]))) · CHECK (((calidad = 'mala'::text) OR (valor IS NOT NULL) OR (texto IS NOT NULL))) | buena, incierta o mala (calidad de OPC UA / Sparkplug resumida). Una lectura mala no entra en la serie: va como null en su lugar. | buena
Series | lectura | codigo_calidad | bigint | sí |  |  |  | CHECK (((codigo_calidad >= 0) AND (codigo_calidad <= '4294967295'::bigint))) | Código de calidad crudo de la fuente, para auditar: StatusCode de OPC UA (entero sin signo de 32 bits; 0x80310000 = Bad_NoCommunication) o calidad OPC DA de PI (192 = buena).
Series | lectura | recibido | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor al recibirla. recibido − instante es la latencia; si pasa de buffer_h del gateway, el dato llegó del almacenamiento local. | 2026-09-21T19:00:00+00:00
Insumos del motor | pozo | campo_id | text | no | sí | activo.campo_id · activo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | pozo | id | text | no | sí | activo.codigo |  |  | Código del pozo (LC-14). | LC-01
Insumos del motor | pozo | clase | text | no |  | activo.clase |  | CHECK ((clase = 'pozo'::text)) | Siempre pozo: amarra la fila al supertipo activo. | pozo
Insumos del motor | pozo | levantamiento | text | no |  |  |  | CHECK ((levantamiento = ANY (ARRAY['electrosumergible'::text, 'bombeo-mecanico'::text, 'flujo-natural'::text]))) | electrosumergible, bombeo-mecanico o flujo-natural. | electrosumergible
Insumos del motor | pozo | controlador | text | no |  |  |  | CHECK ((btrim(controlador) <> ''::text)) | Tag del controlador que dice si el pozo produce (VSD-LC14, POC-LC21). | VSD-LC01
Insumos del motor | pozo | alimentador | text | no |  | activo.codigo |  |  | Pórtico o subestación de la que cuelga (SE-2): a él se carga una baja tensión (código UV). | SE-2
Insumos del motor | pozo | origen | text | sí |  |  |  | CHECK (((origen IS NOT NULL) OR (fuente_prueba IS NULL))) · CHECK ((origen = ANY (ARRAY['instrumento'::text, 'estimado'::text]))) | De dónde salen sus pruebas: instrumento (separador de prueba) o estimado (desde la propia electrosumergible). NULL = sin custodia. | instrumento
Insumos del motor | pozo | fuente_prueba | text | sí |  |  |  | CHECK (((origen IS NOT NULL) OR (fuente_prueba IS NULL))) | Instrumentos de la prueba (Separador de prueba automatizado SP-CE1 · FT-… · AT-…). | Separador de prueba automatizado SP-CE1 · FT-CE1011 crudo · FT-CE1012 agua · AT-CE1013 corte de agua
Insumos del motor | prueba_pozo | campo_id | text | no | sí | pozo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | prueba_pozo | pozo | text | no | sí | pozo.id |  |  | Pozo. | LC-01
Insumos del motor | prueba_pozo | fecha | timestamp with time zone | no | sí |  |  |  | Hora de la prueba. | 2025-10-06T17:00:00+00:00
Insumos del motor | prueba_pozo | crudo_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK (((crudo_bpd >= (0)::numeric) AND (crudo_bpd <> 'Infinity'::numeric))) | Crudo neto de la prueba, bbl/d. | 401
Insumos del motor | prueba_pozo | agua_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK (((agua_bpd >= (0)::numeric) AND (agua_bpd <> 'Infinity'::numeric))) | Agua de la prueba, bbl/d (con el crudo da el corte de agua y el orden de cierre). | 10217
Insumos del motor | prueba_pozo | hz | double precision | sí |  |  |  | CHECK ((hz > (0)::double precision)) | Frecuencia del variador durante la prueba (electrosumergible). Con la del evento HZ da la fracción perdida f = 1 − hz/hz_prueba. NULL = sin frecuencia: el tramo de frecuencia reducida se cobra como cerrado y queda aproximado. | 59.5
Insumos del motor | evento | id | text | no | sí |  | único con (id, clase, campo_id, activo) | CHECK ((btrim(id) <> ''::text)) | Id del evento como lo emite el borde (EP-LC21-261001-01, EV-2011-0809, SV-SE-2-260828). | EP-LC04-260906-85
Insumos del motor | evento | campo_id | text | no |  | activo.campo_id | único con (id, clase, campo_id, activo) |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | evento | clase | text | no |  |  | único con (id, clase, campo_id, activo) | CHECK ((clase = ANY (ARRAY['pozo'::text, 'bomba'::text, 'servicio'::text]))) | pozo, bomba o servicio. | pozo
Insumos del motor | evento | activo | text | no |  | activo.codigo | único con (id, clase, campo_id, activo) |  | Pozo o equipo del evento. | LC-04
Insumos del motor | evento | recibido | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor al recibirlo. | 2026-09-06T22:14:00+00:00
Insumos del motor | evento_pozo | id | text | no | sí | evento.id |  |  | Id del evento (EP-LC21-261001-01). | EP-MN07-260214-32
Insumos del motor | evento_pozo | clase | text | no |  | evento.clase |  | CHECK ((clase = 'pozo'::text)) | Siempre pozo. | pozo
Insumos del motor | evento_pozo | campo_id | text | no |  | pozo.campo_id · evento.campo_id |  |  | Campo. | morichal
Insumos del motor | evento_pozo | pozo | text | no |  | pozo.id · evento.activo |  | CHECK ((clase = 'pozo'::text)) | Pozo. | MN-07
Insumos del motor | evento_pozo | inicio | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK (((fin IS NULL) OR (fin > inicio))) | Hora del PLC en que el controlador cambió de estado. | 2026-02-15T04:25:00+00:00
Insumos del motor | evento_pozo | fin | timestamp with time zone | sí |  |  |  | CHECK (((fin IS NULL) OR (fin > inicio))) | Hora en que volvió a producir; NULL = sigue abierto. | 2026-02-16T04:58:00+00:00
Insumos del motor | evento_pozo | codigo | text | no |  |  |  | CHECK (((hz IS NULL) OR (codigo = 'HZ'::text))) · CHECK ((codigo = ANY (ARRAY['GF'::text, 'PH'::text, 'OL'::text, 'UL'::text, 'OT'::text, 'UV'::text, 'PSH'::text, 'LSHH'::text, 'CMD'::text, 'HZ'::text]))) | Código del controlador: GF, PH, OL, UL, OT, UV, PSH, LSHH, CMD o HZ (frecuencia reducida). | HZ
Insumos del motor | evento_pozo | senal | text | no |  |  |  |  | Tag y texto para leer (POC-LC21 · código CMD). | VSD-MN07 · frecuencia a 47 Hz
Insumos del motor | evento_pozo | hz | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((hz IS NULL) OR (codigo = 'HZ'::text))) · CHECK ((hz > (0)::double precision)) | Solo con HZ: la frecuencia a la que quedó el variador. | 47
Insumos del motor | evento_pozo | recibido | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor al recibirlo. | 2026-02-15T04:25:00+00:00
Insumos del motor | evento_servicio | id | text | no | sí | evento.id |  |  | Id del evento (SV-SE-2-260828). | SV-V-101-260908
Insumos del motor | evento_servicio | clase | text | no |  | evento.clase |  | CHECK ((clase = 'servicio'::text)) | Siempre servicio. | servicio
Insumos del motor | evento_servicio | campo_id | text | no |  | equipo.campo_id · evento.campo_id |  |  | Campo. | palmar
Insumos del motor | evento_servicio | equipo | text | no |  | equipo.codigo · evento.activo |  |  | Equipo del servicio (SE-2, K-101). | V-101
Insumos del motor | evento_servicio | tipo | text | no |  |  |  | CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['aire'::text, 'energia'::text, 'compresion'::text, 'evacuacion'::text, 'proceso'::text, 'tratamiento'::text]))) | Tipo de causa que se carga: aire, energia, compresion, evacuacion, proceso o tratamiento. | proceso
Insumos del motor | evento_servicio | inicio | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK (((fin IS NULL) OR (fin > inicio))) | Hora del PLC/IED de la caída. | 2026-09-08T17:51:00+00:00
Insumos del motor | evento_servicio | fin | timestamp with time zone | sí |  |  |  | CHECK (((fin IS NULL) OR (fin > inicio))) | Hora de la reposición; NULL = sigue caído. | 2026-09-09T02:39:00+00:00
Insumos del motor | evento_servicio | tag | text | no |  |  |  |  | Tag que marca la caída (52-SE2, PAL-1011). | LSHH-1011
Insumos del motor | evento_servicio | texto | text | no |  |  |  |  | Qué pasó, para leer. | nivel muy alto en el separador: entrada cerrada
Insumos del motor | evento_servicio | recibido | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor al recibirlo. | 2026-09-08T17:51:00+00:00
Insumos del motor | parada_bomba | id | text | no | sí | evento.id |  |  | Id de la parada (EV-2011-0809). | EV-2011-260128
Insumos del motor | parada_bomba | clase | text | no |  | evento.clase |  | CHECK ((clase = 'bomba'::text)) | Siempre bomba. | bomba
Insumos del motor | parada_bomba | campo_id | text | no |  | equipo.campo_id · evento.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | parada_bomba | equipo | text | no |  | equipo.codigo · evento.activo |  |  | Bomba (P-201B, MPP-301). | P-201B
Insumos del motor | parada_bomba | inicio | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK (((fin IS NULL) OR (fin > inicio))) | Hora del PLC del paso marcha → paro. | 2026-01-28T21:20:52+00:00
Insumos del motor | parada_bomba | fin | timestamp with time zone | sí |  |  |  | CHECK (((fin IS NULL) OR (fin > inicio))) | Hora del arranque; NULL = sigue parada. | 2026-01-29T04:51:51+00:00
Insumos del motor | parada_bomba | perdida | numeric | no |  |  |  | CHECK (((perdida > (0)::numeric) AND (perdida <= (1)::numeric))) | Fracción de la capacidad perdida: 1 parada total; < 1 siguió en marcha con menos caudal. | 1
Insumos del motor | parada_bomba | senal | text | no |  |  |  |  | Señal del PLC que marca el evento (ZS-2011 · marcha → paro). | ZS-2011 · marcha → paro
Insumos del motor | parada_bomba | primera_alarma_tag | text | sí |  |  |  | CHECK (((primera_alarma_tag IS NULL) = (primera_alarma_texto IS NULL))) | Primera alarma (first-out) que congeló el PLC al disparar. Solo identifica parte si la máquina la declara (perfil_bomba_primera_alarma). | PAL-1011
Insumos del motor | parada_bomba | primera_alarma_texto | text | sí |  |  |  | CHECK (((primera_alarma_tag IS NULL) = (primera_alarma_texto IS NULL))) | Texto de la primera alarma. | presión baja del aire de instrumentos
Insumos del motor | parada_bomba | firma_parte | text | sí |  | parte.id |  | CHECK ((((firma_parte IS NULL) = (firma_texto IS NULL)) AND ((firma_parte IS NULL) = (firma_familia IS NULL)))) · CHECK (((firma_tag IS NULL) OR (firma_parte IS NOT NULL))) | Parte que la firma de las señales señalaba EN EL INSTANTE DE PARAR. La decide el servidor con las lecturas de ese instante y no cambia después (se pone una vez).
Insumos del motor | parada_bomba | firma_familia | text | sí |  | parte.familia |  | CHECK ((((firma_parte IS NULL) = (firma_texto IS NULL)) AND ((firma_parte IS NULL) = (firma_familia IS NULL)))) | Familia de la parte de la firma (inyeccion, multifasica): con firma_parte apunta al catálogo de partes.
Insumos del motor | parada_bomba | firma_tag | text | sí |  |  |  | CHECK (((firma_tag IS NULL) OR (firma_parte IS NOT NULL))) | Instrumento que delató la parte.
Insumos del motor | parada_bomba | firma_texto | text | sí |  |  |  | CHECK ((((firma_parte IS NULL) = (firma_texto IS NULL)) AND ((firma_parte IS NULL) = (firma_familia IS NULL)))) | Texto de la firma.
Insumos del motor | parada_bomba | nivel_al_parar_tag | text | sí |  |  |  | CHECK (((nivel_al_parar_tag IS NULL) = (nivel_al_parar_pct IS NULL))) | Transmisor del tanque de agua (LT-2012). | LT-2012
Insumos del motor | parada_bomba | nivel_al_parar_pct | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((nivel_al_parar_tag IS NULL) = (nivel_al_parar_pct IS NULL))) · CHECK (((nivel_al_parar_pct >= (0)::double precision) AND (nivel_al_parar_pct <= (100)::double precision))) | Nivel del tanque en el instante de parar, % (con el aforo da el colchón previsto). | 78.2
Insumos del motor | parada_bomba | recibido | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor al recibirla. | 2026-01-28T21:20:52+00:00
Insumos del motor | punto_medicion | campo_id | text | no | sí | equipo.campo_id · campo.id |  |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | punto_medicion | equipo | text | no |  | equipo.codigo |  |  | Equipo del PMO (LACT-01). La API pone equipo.fiscal = tag_fiscal en ese equipo. | LACT-01
Insumos del motor | punto_medicion | tag_fiscal | text | no |  |  |  |  | Tag del computador de flujo cuyo valor es el fiscal del día (FQI-0101). | FQI-0101
Insumos del motor | punto_medicion | fuente | text | no |  |  |  |  | Texto de origen (FQI-0101 · computador de flujo de la unidad LACT-01). | FQI-0101 · computador de flujo de la unidad LACT-01
Insumos del motor | punto_medicion | bsw | text | no |  |  |  | CHECK ((bsw = ANY (ARRAY['analizador'::text, 'laboratorio'::text]))) | De dónde sale el corte de agua del fiscal: analizador en línea o laboratorio. | analizador
Insumos del motor | punto_medicion | hora_contrato | time without time zone | no |  |  |  |  | Hora de cierre del día del computador de flujo. El motor supone días de 00:00 a 24:00 de Colombia: con otra hora de contrato el ticket diario no cae en el día del libro (capítulo 4). | 00:00:00
Insumos del motor | mes_fiscal | campo_id | text | no | sí | campo.id |  |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | mes_fiscal | mes | date | no | sí |  |  | CHECK ((EXTRACT(day FROM mes) = (1)::numeric)) | Mes (día 1). El contrato lo escribe AAAA-MM. | 2026-10-01
Insumos del motor | mes_fiscal | publicado | boolean | no |  |  |  | CHECK (((publicado_en IS NULL) OR publicado)) | El campo cerró y publicó el fiscal del mes. | False
Insumos del motor | mes_fiscal | publicado_en | timestamp with time zone | sí |  |  |  | CHECK (((publicado_en IS NULL) OR publicado)) | Cuándo lo publicó (NULL si la fuente no lo dice; nunca con publicado = false).
Insumos del motor | produccion_fiscal_diaria | campo_id | text | no | sí | punto_medicion.campo_id · mes_fiscal.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | produccion_fiscal_diaria | dia | date | no | sí |  |  |  | Día del campo (Colombia). | 2025-10-19
Insumos del motor | produccion_fiscal_diaria | mes | date (generada) | sí |  | mes_fiscal.mes |  |  | Mes del día (calculado). | 2025-10-01
Insumos del motor | produccion_fiscal_diaria | bbl | numeric | sí |  |  |  | CHECK (((bbl >= (0)::numeric) AND (bbl <> 'Infinity'::numeric))) | Barriles netos del día. NULL = el computador de flujo lo reportó sin dato (hueco de custodia, nunca cero). | 10223
Insumos del motor | produccion_fiscal_diaria | cerrado | boolean | no |  |  |  |  | false mientras el día corre (el último día del mes en curso es parcial: acumulado hasta ahora). | True
Insumos del motor | produccion_fiscal_diaria | tag | text | no |  |  |  |  | Tag del que salió (el tag_fiscal del PMO cuando llegó). | FQI-0101
Insumos del motor | produccion_fiscal_diaria | recibido | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor al recibirlo. | 2025-10-20T05:00:00+00:00
Insumos del motor | metrologia_campo | campo_id | text | no | sí | campo.id |  |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | metrologia_campo | vigente_desde | timestamp with time zone | no | sí |  |  |  | Desde cuándo rige este análisis. | 2025-10-01T05:00:00+00:00
Insumos del motor | metrologia_campo | api | numeric | sí |  |  |  | CHECK (((api > (0)::numeric) AND (api < (100)::numeric))) | Gravedad °API del último análisis del crudo. NULL = el laboratorio no lo ha reportado: la banda no es verificable y el libro no se publica (nunca 0 °API). | 19.4
Insumos del motor | metrologia_campo | api_fuente | text | no |  |  |  |  | De dónde sale el °API. | Análisis de laboratorio del crudo en especificación, PMO-02
Insumos del motor | metrologia_campo | demostrada_nombre | text | sí |  |  |  | CHECK ((((demostrada_valor IS NULL) = (demostrada_fuente IS NULL)) AND ((demostrada_valor IS NULL) = (demostrada_nombre IS NULL)))) | Nombre del presupuesto de incertidumbre propio (Componente.nombre).
Insumos del motor | metrologia_campo | demostrada_valor | numeric | sí |  |  |  | CHECK ((((demostrada_valor IS NULL) = (demostrada_fuente IS NULL)) AND ((demostrada_valor IS NULL) = (demostrada_nombre IS NULL)))) · CHECK (((demostrada_valor > (0)::numeric) AND (demostrada_valor < (1)::numeric))) | Tolerancia relativa demostrada (0,05 = ±5 %). NULL = se usa la banda regulatoria.
Insumos del motor | metrologia_campo | demostrada_fuente | text | sí |  |  |  | CHECK ((((demostrada_valor IS NULL) = (demostrada_fuente IS NULL)) AND ((demostrada_valor IS NULL) = (demostrada_nombre IS NULL)))) | Documento que la demuestra.
Insumos del motor | banda_regulatoria | pais | text | no | sí |  |  |  | País de la norma (CO). | CO
Insumos del motor | banda_regulatoria | fluido | text | no | sí |  |  | CHECK ((fluido = ANY (ARRAY['crudo'::text, 'gas'::text, 'agua'::text]))) | crudo, gas o agua. | agua
Insumos del motor | banda_regulatoria | api_mayor_que | numeric | sí |  |  |  |  | La fila aplica con °API > este valor (NULL = sin límite inferior). | 22.3
Insumos del motor | banda_regulatoria | api_hasta | numeric | sí |  |  |  |  | La fila aplica con °API ≤ este valor (NULL = sin límite superior). | 22.3
Insumos del motor | banda_regulatoria | desde_bpd | numeric | no | sí |  |  | CHECK ((desde_bpd >= (0)::numeric)) | Producción fiscal promedio desde la que aplica: 0 (menos de 1.000 bpd) o 1000. | 0
Insumos del motor | banda_regulatoria | fa_min | numeric | no |  |  |  | CHECK ((fa_max > fa_min)) · CHECK ((fa_min > (0)::numeric)) | Factor mínimo aceptado. | 0.9
Insumos del motor | banda_regulatoria | fa_max | numeric | no |  |  |  | CHECK ((fa_max > fa_min)) | Factor máximo aceptado. | 1.1
Insumos del motor | banda_regulatoria | nombre | text | no | sí |  |  |  | Fila dicha para leer (crudo de 22,3 °API o menos). | agua
Insumos del motor | banda_regulatoria | fuente | text | no |  |  |  |  | Norma. | Res. MME 40236/2022, Anexo 2, Tabla 10, Figura 10.2 · Límites de los factores de campo y de asignación
Insumos del motor | perfil_bomba | campo_id | text | no | sí | equipo.campo_id | único con (campo_id, equipo, subtipo) |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | perfil_bomba | equipo | text | no | sí | equipo.codigo | único con (campo_id, equipo, subtipo) |  | Bomba. | P-201B
Insumos del motor | perfil_bomba | subtipo | text | no |  |  | único con (campo_id, equipo, subtipo) | CHECK (((subtipo = 'multifasica'::text) = (papel = 'transporte'::text))) · CHECK ((subtipo = ANY (ARRAY['multifasica'::text, 'inyeccion'::text]))) | multifasica o inyeccion (es también la familia de su catálogo de partes). | inyeccion
Insumos del motor | perfil_bomba | tecnologia | text | no |  |  |  | CHECK ((tecnologia = ANY (ARRAY['doble-tornillo'::text, 'helico-axial'::text, 'centrifuga-hps'::text, 'centrifuga-api610'::text, 'reciprocante'::text]))) | doble-tornillo, helico-axial, centrifuga-hps, centrifuga-api610 o reciprocante (de ella sale la clase ISO: CLASE_ISO). | centrifuga-hps
Insumos del motor | perfil_bomba | norma | text | no |  |  |  |  | Norma de la máquina (API 610 Tabla 8, API 676 …). | Centrífuga multietapa horizontal · API 610 (Tabla 8)
Insumos del motor | perfil_bomba | papel | text | no |  |  |  | CHECK (((subtipo = 'multifasica'::text) = (papel = 'transporte'::text))) · CHECK ((papel = ANY (ARRAY['transporte'::text, 'disposicion'::text, 'recobro'::text]))) | transporte (multifásica), disposicion (parar es cerrar pozos) o recobro (el agua tiene otra salida). | disposicion
Insumos del motor | perfil_bomba | capacidad_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK (((capacidad_bpd > (0)::numeric) AND (capacidad_bpd <= (10000000)::numeric))) | Capacidad nominal en el fluido que mueve, bbl/d. | 89250
Insumos del motor | perfil_bomba | sin_bomba_fraccion | numeric | no |  |  |  | CHECK (((sin_bomba_fraccion >= (0)::numeric) AND (sin_bomba_fraccion <= (1)::numeric))) | Fracción de lo servido que NO fluye sin la bomba (1 sin derivación; 0 en recobro). | 1
Insumos del motor | perfil_bomba | sin_bomba_fuente | text | no |  |  |  |  | Quién lo declara y por qué. | Lo que P-201A y P-201C no absorben no tiene otra salida
Insumos del motor | perfil_bomba_tag | campo_id | text | no | sí | perfil_bomba.campo_id | único con (campo_id, equipo, tag) |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | perfil_bomba_tag | equipo | text | no | sí | perfil_bomba.equipo | único con (campo_id, equipo, tag) |  | Bomba. | P-201B
Insumos del motor | perfil_bomba_tag | variable | text | no | sí |  |  | CHECK ((variable = ANY (ARRAY['p_succion'::text, 't_succion'::text, 'dp_filtro'::text, 'p_descarga'::text, 't_descarga'::text, 't_rod_bomba'::text, 'v_bomba'::text, 't_devanado'::text, 't_rod_motor'::text, 'v_motor'::text, 'velocidad'::text, 'corriente'::text, 'p_barrera'::text, 'nivel_barrera'::text, 'p_aceite'::text, 't_aceite'::text, 'nivel_tanque'::text, 'caudal'::text, 'energia'::text, 't_empuje'::text, 'nivel_aceite_empuje'::text, 'fuga_sello'::text, 'p_cabezal'::text]))) | Variable de la plantilla (VariableId). | caudal
Insumos del motor | perfil_bomba_tag | tag | text | no |  |  | único con (campo_id, equipo, tag) |  | Tag que la mide (PI-2010). | FI-2011
Insumos del motor | perfil_bomba_pozo | campo_id | text | no | sí | perfil_bomba.campo_id · pozo.campo_id |  |  | Campo. | morichal
Insumos del motor | perfil_bomba_pozo | equipo | text | no | sí | perfil_bomba.equipo |  |  | Bomba multifásica. | MPP-301
Insumos del motor | perfil_bomba_pozo | pozo | text | no | sí | pozo.id |  |  | Pozo servido. | MN-07
Insumos del motor | alarma_tag | tag_id | bigint | no | sí | tag.id |  |  | Tag. | 19
Insumos del motor | alarma_tag | vigente_desde | timestamp with time zone | no | sí |  |  |  | Desde cuándo rige. | 2026-09-01T13:00:00+00:00
Insumos del motor | alarma_tag | alta | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((baja IS NULL) OR (alta IS NULL) OR (baja < alta))) | Alarma alta; NULL = ese lado no existe (nunca 0). | 85
Insumos del motor | alarma_tag | baja | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((baja IS NULL) OR (alta IS NULL) OR (baja < alta))) | Alarma baja; NULL = ese lado no existe. | 8
Insumos del motor | alarma_tag | fuente | text | no |  |  |  | CHECK ((btrim(fuente) <> ''::text)) | Norma u hoja de datos (API 610, Tabla 8 …). | Hoja de datos del fabricante: NPSH requerido más margen
Insumos del motor | alarma_tag | firmada_por | text | no |  |  |  |  | Quién la firmó (ingeniería de confiabilidad del cliente). | Base maestra de alarmas (ISA-18.2): la firma ingeniería de confiabilidad del cliente
Insumos del motor | ajuste_variador | campo_id | text | no | sí | pozo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | ajuste_variador | pozo | text | no | sí | pozo.id |  |  | Pozo con electrosumergible. | LC-01
Insumos del motor | ajuste_variador | variable | text | no | sí |  |  | CHECK ((variable = ANY (ARRAY['corriente'::text, 'frecuencia'::text, 'pip'::text, 't_motor'::text, 'desbalance'::text]))) | corriente, frecuencia, pip (presión de entrada), t_motor o desbalance. | corriente
Insumos del motor | ajuste_variador | tag | text | no |  |  |  |  | Tag de la señal como la publica el variador o el sensor de fondo. | VSD-LC01 · corriente
Insumos del motor | ajuste_variador | unidad | text | no |  |  |  |  | Unidad. | A
Insumos del motor | ajuste_variador | normal_baja | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((normal_baja IS NULL) OR (normal_alta IS NULL) OR (normal_baja <= normal_alta))) | Lado bajo de la banda normal; NULL = abierto. | 82.45
Insumos del motor | ajuste_variador | normal_alta | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((normal_baja IS NULL) OR (normal_alta IS NULL) OR (normal_baja <= normal_alta))) | Lado alto de la banda normal; NULL = abierto. | 108.64000000000001
Insumos del motor | ajuste_variador | alarma_baja | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((alarma_baja IS NULL) OR (alarma_alta IS NULL) OR (alarma_baja < alarma_alta))) | Disparo por bajo del variador; NULL = no existe. | 63
Insumos del motor | ajuste_variador | alarma_alta | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((alarma_baja IS NULL) OR (alarma_alta IS NULL) OR (alarma_baja < alarma_alta))) | Disparo por alto; NULL = no existe. | 121
Insumos del motor | ajuste_variador | fuente | text | no |  |  |  |  | De dónde sale (ajuste de protección del variador del pozo). | Ajuste de protección del variador del pozo (configuración del pozo)
Insumos del motor | ajuste_variador | leido | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Cuándo se leyó del variador. | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Insumos del motor | modo_falla | codigo | text | no | sí |  |  | CHECK ((codigo ~ '^[A-Z]{3}$'::text)) | Código de tres letras (ELP, VIB, OTH…). | AIR
Insumos del motor | modo_falla | nombre | text | no |  |  |  |  | Nombre de la norma en español. | Lectura anormal del instrumento
Insumos del motor | modo_falla | nombre_en | text | no |  |  |  |  | Nombre en inglés de la norma. | Abnormal instrument reading
Insumos del motor | modo_falla | nombre_campo | text | no |  |  |  |  | Cómo lo dice quien lo vio (Fuga hacia afuera). | Un instrumento leía mal
Insumos del motor | modo_falla | mecanismo_sugerido | text | sí |  | mecanismo_falla.codigo |  |  | Mecanismo con que suele empezar el análisis (MECANISMO_SUGERIDO). Punto de partida, no respuesta. | 3.3
Insumos del motor | mecanismo_falla | codigo | text | no | sí |  |  | CHECK ((codigo ~ '^[1-6]\.[0-9]$'::text)) | Código (1.1 Fuga, 2.1 Cavitación…). | 1.0
Insumos del motor | mecanismo_falla | nombre | text | no |  |  |  |  | Nombre en español. | Falla mecánica · general
Insumos del motor | mecanismo_falla | nombre_en | text | no |  |  |  |  | Nombre en inglés de la norma. | Mechanical failure — general
Insumos del motor | mecanismo_falla | familia | text | no |  |  |  | CHECK ((familia = ANY (ARRAY['degradacion'::text, 'choque'::text]))) | degradacion (evoluciona en el tiempo: el vigía la anticipa) o choque (súbita). | degradacion
Insumos del motor | causa_raiz | codigo | text | no | sí |  |  | CHECK ((codigo ~ '^[1-5]$'::text)) | Código 1 a 5. | 1
Insumos del motor | causa_raiz | nombre | text | no |  |  |  |  | Diseño, Fabricación o instalación, Operación o mantenimiento, Gestión, Misceláneo. | Diseño
Insumos del motor | modo_por_clase | clase_iso | text | no | sí |  | único con (clase_iso, orden) |  | Clase ISO 14224 (bomba-centrifuga, compresor-aire…). | bomba-centrifuga
Insumos del motor | modo_por_clase | modo | text | no | sí | modo_falla.codigo |  |  | Modo que aplica. | BRD
Insumos del motor | modo_por_clase | orden | smallint | no |  |  | único con (clase_iso, orden) |  | Orden en que se ofrece. | 9
Insumos del motor | clase_catalogo | clase | text | no | sí |  |  | CHECK ((clase = ANY (ARRAY['bomba-inyeccion'::text, 'bomba-multifasica'::text, 'bomba-electrosumergible'::text]))) | bomba-inyeccion, bomba-multifasica o bomba-electrosumergible. | bomba-electrosumergible
Insumos del motor | clase_catalogo | familia | text | no |  |  | único | CHECK ((familia = ANY (ARRAY['inyeccion'::text, 'multifasica'::text, 'electrosumergible'::text]))) | Familia de partes (Familia de partes.ts). | electrosumergible
Insumos del motor | clase_catalogo | nombre | text | no |  |  |  |  | Nombre para leer. | Electrosumergible
Insumos del motor | clase_iso_catalogo | clase_iso | text | no | sí |  |  |  | Clase ISO 14224 del registro de ingeniería. | bomba-centrifuga
Insumos del motor | clase_iso_catalogo | papel | text | no | sí |  |  | CHECK ((papel = ANY (ARRAY['*'::text, 'transporte'::text, 'disposicion'::text, 'recobro'::text]))) | Papel de la bomba, o * para cualquiera. | *
Insumos del motor | clase_iso_catalogo | clase | text | no |  | clase_catalogo.clase |  |  | Clase del catálogo de daños. | bomba-inyeccion
Insumos del motor | parte | familia | text | no | sí | clase_catalogo.familia | único con (familia, orden) |  | inyeccion, multifasica o electrosumergible. | electrosumergible
Insumos del motor | parte | id | text | no | sí |  |  | CHECK ((id = ANY (ARRAY['sello'::text, 'succion'::text, 'rodamientos'::text, 'hidraulica'::text, 'motor'::text, 'tornillos'::text, 'filtro'::text, 'lubricacion'::text, 'aislamiento'::text, 'protector'::text, 'bomba'::text, 'admision'::text]))) | ParteId. | admision
Insumos del motor | parte | orden | smallint | no |  |  | único con (familia, orden) |  | Orden en el catálogo. | 3
Insumos del motor | parte | nombre | text | no |  |  |  |  | Nombre de la parte. | Admisión y separador de gas
Insumos del motor | parte | item_iso | text | no |  |  |  |  | Ítem mantenible de ISO 14224 contra el que se registra la falla. | Admisión y separador de gas
Insumos del motor | parte | peso_texto | text | no |  |  |  |  | Cuánto pesa entre las fallas. | Separador de gas y admisión: 45 de 673 (7 %). Bombear gas o en vacío dispara por baja carga
Insumos del motor | parte | peso_fuente | text | no |  |  |  |  | Fuente del peso. | Mahmud, Journal of Energy and Power Technology (2026): 673 fallas de electrosumergibles en 47 pozos de Libia
Insumos del motor | parte | anticipacion | text | no |  |  |  |  | Qué anticipación se puede prometer. | La presión de entrada baja hacia el punto de burbuja o de bombeo en vacío. Horas a días.
Insumos del motor | parte | accion | text | no |  |  |  |  | Lo que se hace cuando avisa (va al mensaje del vigía y a la predicción). | Bajar la frecuencia o revisar el nivel de fluido antes de que dispare por baja carga.
Insumos del motor | parte_variable | familia | text | no | sí | parte.familia |  |  | Familia. | electrosumergible
Insumos del motor | parte_variable | parte | text | no | sí | parte.id |  |  | Parte. | admision
Insumos del motor | parte_variable | variable | text | no | sí |  |  |  | VariableId (p_succion, v_bomba…). | corriente
Insumos del motor | parte_variable | papel | text | no |  |  |  | CHECK ((papel = ANY (ARRAY['avisa'::text, 'causa'::text, 'confirma'::text]))) | avisa, causa o confirma. | confirma
Insumos del motor | parte_modo | familia | text | no | sí | parte.familia |  |  | Familia. | electrosumergible
Insumos del motor | parte_modo | parte | text | no | sí | parte.id |  |  | Parte. | admision
Insumos del motor | parte_modo | modo | text | no | sí | modo_falla.codigo |  |  | Modo de ISO 14224. | LOO
Insumos del motor | parte_modo | orden | smallint | no |  |  |  |  | Orden en que se ofrece. | 1
Insumos del motor | mapeo_catalogo_sap | nivel | text | no | sí |  |  | CHECK (((nivel = 'parte'::text) = (familia IS NOT NULL))) · CHECK ((nivel = ANY (ARRAY['parte'::text, 'modo'::text, 'mecanismo'::text, 'causa'::text]))) | parte, modo, mecanismo o causa.
Insumos del motor | mapeo_catalogo_sap | codigo_trim | text | no | sí |  |  |  | Código de TRIM (sello, ELP, 1.1, 3).
Insumos del motor | mapeo_catalogo_sap | familia | text | sí |  | clase_catalogo.familia |  | CHECK (((nivel = 'parte'::text) = (familia IS NOT NULL))) | Solo en partes: la familia (sello de inyección no es el de la multifásica).
Insumos del motor | mapeo_catalogo_sap | perfil_catalogo_sap | text | no | sí |  |  |  | Perfil de catálogo de la clase de equipo en SAP (RBNR).
Insumos del motor | mapeo_catalogo_sap | catalogo_sap | text | no |  |  |  |  | Catálogo de SAP (B, C, 5…).
Insumos del motor | mapeo_catalogo_sap | grupo_codigos | text | no |  |  |  |  | Grupo de códigos.
Insumos del motor | mapeo_catalogo_sap | codigo_sap | text | no |  |  |  |  | Código en SAP.
Insumos del motor | perfil_bomba_primera_alarma | campo_id | text | no | sí | perfil_bomba.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Insumos del motor | perfil_bomba_primera_alarma | equipo | text | no | sí | perfil_bomba.equipo |  |  | Bomba. | P-201B
Insumos del motor | perfil_bomba_primera_alarma | tag | text | no | sí |  |  |  | Tag del interruptor (LSH-2013, TSH-2011). | ISH-2011
Insumos del motor | perfil_bomba_primera_alarma | familia | text | no |  | perfil_bomba.subtipo · parte.familia |  |  | Familia de la bomba (igual a su subtipo). | inyeccion
Insumos del motor | perfil_bomba_primera_alarma | parte | text | no |  | parte.id |  |  | Parte que protege. | motor
Configuración firmada | version_config | version | integer | no | sí |  |  | CHECK ((((version = 1) AND (base IS NULL)) OR ((base IS NOT NULL) AND (version = (base + 1))))) · CHECK ((version >= 1)) | Número consecutivo de la versión (1 = arranque de la implementación). | 1
Configuración firmada | version_config | base | integer | sí |  |  |  | CHECK ((((version = 1) AND (base IS NULL)) OR ((base IS NOT NULL) AND (version = (base + 1))))) | Versión sobre la que se editó (cuerpo del POST). NULL solo en la 1.
Configuración firmada | version_config | fecha | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor al firmar. configEn(t) toma la última con fecha ≤ t. | 2026-09-01T13:00:00+00:00
Configuración firmada | version_config | por_id | text | no |  | usuario.id |  |  | Id de la persona que firmó (del token). | adm
Configuración firmada | version_config | por | text | no |  |  |  |  | Firma para leer: «Nombre · rol». | Hermes Leal · administrador de la implementación
Configuración firmada | version_config | motivo | text | no |  |  |  | CHECK ("trim".alcanza(motivo, 5)) | Por qué se cambió: 5 caracteres o más. | Arranque de la implementación
Configuración firmada | version_config | cambios | text[] | no |  |  |  |  | Lo que cambió dicho para leer (diferencias de configuracion.ts), metas primero. | ['Configuración inicial: metas por campo, precio neto, tanques de agua, respaldos de bombas y programa de paradas']
Configuración firmada | version_config | config | jsonb | no |  |  |  | CHECK ((jsonb_typeof(config) = 'object'::text)) | La Config completa como se firmó (empresa, campos{metas, perfil}, tanques, respaldos, programa); precio sin configurar = ausente. | {"campos":{"ceiba":{"metas":[{"desde":"2025-10-01","netbackUsd":48,"produccionBpd":10900,"diferidoMaxBpd":800,"criterioSinCausa":2}],"perfil":{"gas":"venta","bombas":true,"electrosumergibles":true}},"zarza":{"metas":[{"desde":"2025-10-01","produccionBpd":3050,"diferidoMaxBpd":50,"criterioSinCausa":2}],"perfil":{"gas":"venta","bombas":true,"electrosumergibles":false}},"palmar":{"metas":[{"desde":"2025-10-01","netbackUsd":48,"produccionBpd":3250,"diferidoMaxBpd":50,"criterioSinCausa":2}],"perfil":{"gas":"no","bombas":true,"electrosumergibles":false}},"morichal":{"metas":[{"desde":"2025-10-01","netbackUsd":48,"produccionBpd":16700,"diferidoMaxBpd":950,"criterioSinCausa":2}],"perfil":{"gas":"venta","bombas":true,"electrosumergibles":true}},"guacamayo":{"metas":[{"desde":"2025-10-01","netbackUsd":48,"produccionBpd":6300,"diferidoMaxBpd":450,"criterioSinCausa":2}],"perfil":{"gas":"consumo","bombas":true,"electrosumergibles":true}}},"empresa":"Operadora de demostración","tanques":[{"id":"TK-AG-CE","aforo":"Certificado de aforo TK-AG-CE · tabla de 1 cm","bomba":"P-201B","nombre":"Tanque de agua de La Ceiba","campoId":"ceiba","altoAlto":0.9,"tagNivel":"LT-2012","capacidadBbl":30000},{"id":"TK-AG-MN","aforo":"Certificado de aforo TK-AG-MN · tabla de 1 cm","bomba":"P-201B","nombre":"Tanque de agua de Morichal Norte","campoId":"morichal","altoAlto":0.9,"tagNivel":"LT-2012","capacidadBbl":60000},{"id":"TK-AG-GU","aforo":"Certificado de aforo TK-AG-GU · tabla de 1 cm","bomba":"P-201B","nom… [recortado para el Excel: 4193 caracteres]
Configuración firmada | membrete | version | integer | no | sí | version_config.version |  |  | Versión. | 1
Configuración firmada | membrete | empresa | text | no |  |  |  | CHECK ((btrim(empresa) <> ''::text)) | Nombre de la empresa. No vacío. | Operadora de demostración
Configuración firmada | perfil_campo | version | integer | no | sí | version_config.version |  |  | Versión. | 1
Configuración firmada | perfil_campo | campo_id | text | no | sí | campo.id |  |  | Campo (tiene que estar en el registro: 422 si no). | ceiba
Configuración firmada | perfil_campo | gas | text | no |  |  |  | CHECK ((gas = ANY (ARRAY['no'::text, 'tea'::text, 'consumo'::text, 'venta'::text]))) | no, tea, consumo o venta. | venta
Configuración firmada | perfil_campo | bombas | boolean | no |  |  |  |  | Tiene bombas de la línea (reinyección, multifásicas). | True
Configuración firmada | perfil_campo | electrosumergibles | boolean | no |  |  |  |  | Tiene pozos con electrosumergible. | True
Configuración firmada | tramo_meta | version | integer | no | sí | perfil_campo.version |  |  | Versión. | 1
Configuración firmada | tramo_meta | campo_id | text | no | sí | perfil_campo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Configuración firmada | tramo_meta | desde | date | no | sí |  |  |  | Día desde el que rige (no dos tramos el mismo día: clave primaria). | 2025-10-01
Configuración firmada | tramo_meta | produccion_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK (((produccion_bpd > (0)::numeric) AND (produccion_bpd <= (10000000)::numeric))) | Meta de producción en el PMO, bbl/d: > 0 y ≤ 10.000.000 (TOPE_BPD). | 10900
Configuración firmada | tramo_meta | diferido_max_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK (((diferido_max_bpd >= (0)::numeric) AND (diferido_max_bpd <= (10000000)::numeric))) | Máximo de diferido aceptado, bbl/d: 0 a 10.000.000. | 800
Configuración firmada | tramo_meta | netback_usd | numeric | sí |  |  |  | CHECK (((netback_usd >= (0)::numeric) AND (netback_usd <= (500)::numeric))) | Precio neto, USD/bbl: 0 a 500 (TOPE_PRECIO_USD). NULL = sin configurar: esos días no se pasan a dinero (nunca vale 0). | 48
Configuración firmada | tramo_meta | criterio_sin_causa | numeric | no |  |  |  | CHECK (((criterio_sin_causa >= (0)::numeric) AND (criterio_sin_causa <= (20)::numeric))) | Máximo de barriles sin causa identificada para publicar, % del potencial: 0 a 20. | 2
Configuración firmada | tanque | version | integer | no | sí | version_config.version | único con (version, campo_id, bomba) · único con (version, orden) |  | Versión. | 1
Configuración firmada | tanque | id | text | no | sí |  |  | CHECK ((btrim(id) <> ''::text)) | Código del tanque (TK-AG-CE), único en la versión. | TK-AG-CE
Configuración firmada | tanque | orden | smallint | no |  |  | único con (version, orden) |  | Lugar en la lista firmada (para devolver el JSON tal como se firmó). | 0
Configuración firmada | tanque | nombre | text | no |  |  |  |  | Nombre. | Tanque de agua de La Ceiba
Configuración firmada | tanque | campo_id | text | no |  | campo.id | único con (version, campo_id, bomba) |  | Campo. | ceiba
Configuración firmada | tanque | bomba | text | no |  |  | único con (version, campo_id, bomba) | CHECK ((btrim(bomba) <> ''::text)) | Bomba que lo vacía (obligatoria). | P-201B
Configuración firmada | tanque | capacidad_bbl | numeric | no |  |  |  | CHECK (((capacidad_bbl > (0)::numeric) AND (capacidad_bbl <> 'NaN'::numeric) AND (capacidad_bbl <> 'Infinity'::numeric))) | Capacidad, bbl: mayor que cero y finita. | 30000
Configuración firmada | tanque | alto_alto | numeric | no |  |  |  | CHECK (((alto_alto >= 0.5) AND (alto_alto <= 0.98))) | Fracción de la capacidad a la que dispara el nivel muy alto: 0,50 a 0,98. | 0.9
Configuración firmada | tanque | tag_nivel | text | no |  |  |  | CHECK ((btrim(tag_nivel) <> ''::text)) | Transmisor de nivel (LT-2012), obligatorio. | LT-2012
Configuración firmada | tanque | aforo | text | no |  |  |  |  | Certificado de la tabla de aforo con que el nivel se vuelve barriles. | Certificado de aforo TK-AG-CE · tabla de 1 cm
Configuración firmada | respaldo | version | integer | no | sí | version_config.version | único con (version, orden) |  | Versión. | 1
Configuración firmada | respaldo | campo_id | text | no | sí | campo.id |  |  | Campo. | ceiba
Configuración firmada | respaldo | equipo | text | no | sí |  |  |  | Bomba respaldada. | P-201B
Configuración firmada | respaldo | orden | smallint | no |  |  | único con (version, orden) |  | Lugar en la lista firmada. | 0
Configuración firmada | respaldo | libre_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK (((libre_bpd >= (0)::numeric) AND (libre_bpd <= (10000000)::numeric))) | Capacidad libre del respaldo, bbl/d: 0 (sin respaldo) a 10.000.000. | 30100
Configuración firmada | respaldo | detalle | text | no |  |  |  |  | Qué es el respaldo (P-201A en paralelo…). | P-201A y P-201C en paralelo, con 30.100 bbl/d libres entre las dos: el cabezal de disposición las limita a unos 89.250 cada una
Configuración firmada | parada_programada | version | integer | no | sí | version_config.version | único con (version, orden) |  | Versión. | 1
Configuración firmada | parada_programada | id | text | no | sí |  |  | CHECK ((btrim(id) <> ''::text)) | Id de la parada, único en la versión. | PR-2011-260819
Configuración firmada | parada_programada | orden | smallint | no |  |  | único con (version, orden) |  | Lugar en la lista firmada. | 0
Configuración firmada | parada_programada | campo_id | text | no |  | campo.id |  |  | Campo. | ceiba
Configuración firmada | parada_programada | equipo | text | no |  |  |  |  | Bomba o pozo que se para. | P-201B
Configuración firmada | parada_programada | desde | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((hasta > desde)) | Inicio aprobado. | 2026-08-19T22:49:23+00:00
Configuración firmada | parada_programada | hasta | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((hasta > desde)) | Fin aprobado (después del inicio). | 2026-08-20T14:34:04+00:00
Configuración firmada | parada_programada | motivo | text | no |  |  |  | CHECK ("trim".alcanza(motivo, 5)) | Motivo: 5 caracteres o más. | Mantenimiento preventivo programado de la bomba
Personas | rol | id | text | no | sí |  |  |  | Id del rol (ger, prod, sup, oper, jefe, conf, tec, adm). | adm
Personas | rol | nombre | text | no |  |  |  |  | Nombre (Gerente de activo). | Administrador de la implementación
Personas | rol | nivel | text | no |  |  |  | CHECK ((nivel = ANY (ARRAY['decision'::text, 'operacion'::text, 'ingenieria'::text]))) | Nivel de detalle: decision, operacion o ingenieria. Cambia lo que se muestra, no los números. | ingenieria
Personas | rol | area | text | no |  |  |  | CHECK ((area = ANY (ARRAY['direccion'::text, 'produccion'::text, 'mantenimiento'::text, 'soporte'::text, 'plataforma'::text]))) | Área del organigrama. | plataforma
Personas | rol | inicio | text | no |  |  |  | CHECK ((inicio = ANY (pantallas))) | Pantalla con que entra. | configuracion
Personas | rol | pantallas | text[] | no |  |  |  | CHECK ((inicio = ANY (pantallas))) | Pantallas del rol. | ['configuracion', 'conectores', 'planta']
Personas | rol | campos_fabrica | text[] | sí |  |  |  |  | Campos de fábrica del rol (los de una persona salen de usuario_campo). NULL = todos. | ['ceiba', 'morichal', 'guacamayo']
Personas | rol | recibe_alertas | boolean | no |  |  |  |  | Tiene reglas de WhatsApp (ROLES_CON_ALERTAS: sup, oper, tec, conf, jefe). | False
Personas | rol | visible | boolean | no |  |  |  |  | Rol del primer producto (true) o de la versión 2 (false). | True
Personas | capacidad | id | text | no | sí |  |  | CHECK ((id = ANY (ARRAY['causa:declarar'::text, 'causa:completar'::text, 'evidencia:exportar'::text, 'conector:configurar'::text, 'config:firmar'::text, 'metas:firmar'::text, 'usuarios:administrar'::text, 'sap:aviso'::text, 'asignacion:cargar'::text]))) | Id de la capacidad. | asignacion:cargar
Personas | capacidad | nombre | text | no |  |  |  |  | Qué permite, dicho para leer. | Cargar la asignación oficial que reportó la operadora, pozo por pozo, para cotejarla con la de TRIM
Personas | capacidad | incluye | text | sí |  | capacidad.id |  |  | Otra capacidad que esta trae consigo (causa:completar incluye causa:declarar: INCLUYE de tipos.ts). | causa:declarar
Personas | rol_capacidad | rol_id | text | no | sí | rol.id |  |  | Rol. | adm
Personas | rol_capacidad | capacidad_id | text | no | sí | capacidad.id |  |  | Capacidad concedida. | conector:configurar
Personas | usuario | id | text | no | sí |  |  | CHECK ((btrim(id) <> ''::text)) | Id que asigna el servidor (u9). Lo lleva el token. | adm
Personas | usuario | nombre | text | no |  |  |  | CHECK ("trim".alcanza(nombre, 3)) | Nombre completo: 3 caracteres o más. | Hermes Leal
Personas | usuario | correo | text | no |  |  |  | CHECK ((correo ~ '^[^[:space:]@]+@[^[:space:]@]+\.[^[:space:]@]+$'::text)) | Correo con forma de correo; único sin distinguir mayúsculas. | hermes.leal@operadora.example
Personas | usuario | rol_id | text | no |  | rol.id |  |  | Rol del producto. | adm
Personas | usuario | todos_los_campos | boolean | no |  |  |  |  | true = campos "todos" (incluye los que se agreguen después); false = la lista de usuario_campo. | True
Personas | usuario | estado | text | no |  |  |  | CHECK (((estado = 'suspendido'::text) = (antes_de_suspender IS NOT NULL))) · CHECK ((estado = ANY (ARRAY['activo'::text, 'invitado'::text, 'suspendido'::text]))) | activo, invitado (aún no entra) o suspendido. | activo
Personas | usuario | desde | date | no |  |  |  |  | Día en que se le dio acceso (reloj del servidor, Colombia). | 2026-09-01
Personas | usuario | telefono | text | sí |  |  |  | CHECK (((NOT alertas) OR (telefono IS NOT NULL))) · CHECK ((telefono ~ '^\+[0-9]{8,15}$'::text)) | WhatsApp en E.164 (+573005550101): así se guarda, viaja y compara. NULL = sin número. | +573005550108
Personas | usuario | alertas | boolean | no |  |  |  | CHECK (((NOT alertas) OR (telefono IS NOT NULL))) | Recibe las alertas de su rol por WhatsApp (solo con teléfono y en un rol con alertas). | False
Personas | usuario | antes_de_suspender | text | sí |  |  |  | CHECK ((antes_de_suspender = ANY (ARRAY['activo'::text, 'invitado'::text]))) · CHECK (((estado = 'suspendido'::text) = (antes_de_suspender IS NOT NULL))) | Lo pone el servidor al suspender: el estado que tenía, al que vuelve al quitar la suspensión.
Personas | usuario_campo | usuario_id | text | no | sí | usuario.id |  |  | Persona. | conf
Personas | usuario_campo | campo_id | text | no | sí | campo.id |  |  | Campo asignado. | ceiba
Personas | identidad_oidc | emisor | text | no | sí |  |  |  | iss del token.
Personas | identidad_oidc | sujeto | text | no | sí |  |  |  | sub del token.
Personas | identidad_oidc | usuario_id | text | no |  | usuario.id |  |  | Persona.
Personas | identidad_oidc | desde | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Cuándo se asoció.
Personas | cambio_acceso | id | bigint | no | sí |  |  |  | Consecutivo.
Personas | cambio_acceso | fecha | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor.
Personas | cambio_acceso | por_id | text | no |  | usuario.id |  |  | Quién firmó (del token).
Personas | cambio_acceso | por | text | no |  |  |  |  | «Nombre · rol» del firmante.
Personas | cambio_acceso | usuario_id | text | no |  | usuario.id |  |  | Persona a quien se cambió el acceso.
Personas | cambio_acceso | usuario | text | no |  |  |  |  | Su nombre como quedó (CambioAcceso.usuario).
Personas | cambio_acceso | cambios | text[] | no |  |  |  | CHECK ((cardinality(cambios) > 0)) | Lo que cambió, para leer (invitado como…, campos: …, WhatsApp: …).
Personas | cambio_acceso | motivo | text | no |  |  |  | CHECK ("trim".alcanza(motivo, 5)) | Motivo: 5 caracteres o más.
Lo que se lee de SAP PM | equipo_sap | campo_id | text | no | sí | activo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Lo que se lee de SAP PM | equipo_sap | equipo | text | no | sí | activo.codigo |  |  | Activo de TRIM (equipo o pozo). | C-401
Lo que se lee de SAP PM | equipo_sap | equipo_sap | text | no |  |  | único |  | Número de equipo de SAP (EQUNR). | 10891628
Lo que se lee de SAP PM | equipo_sap | ubicacion | text | no |  |  |  |  | Ubicación técnica de SAP (TPLNR), CO-CEI-BAT1-AGU-P-201B. | CO-CEI-BAT1-SRV-C-401
Lo que se lee de SAP PM | clase_orden_sap | clase_sap | text | no | sí |  |  |  | Clase de orden en SAP del cliente (AUART). | PM01
Lo que se lee de SAP PM | clase_orden_sap | clase | text | no |  |  |  | CHECK ((clase = ANY (ARRAY['PM01'::text, 'PM02'::text, 'PM03'::text]))) | PM01, PM02 o PM03. | PM01
Lo que se lee de SAP PM | clase_orden_sap | nombre | text | no |  |  |  |  | correctivo, preventivo o predictivo. | correctivo
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | numero | text | no | sí |  |  | CHECK ((btrim(numero) <> ''::text)) | Número de aviso de SAP (QMNUM). Lo devuelve SAP al crearlo. | 10004149
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | tipo | text | no |  |  |  | CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['M1'::text, 'M2'::text]))) | M1 solicitud (el equipo marcha y una parte avisa) o M2 avería (el equipo paró). | M1
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | campo_id | text | no |  | activo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | equipo | text | no |  | activo.codigo |  |  | Equipo o pozo de TRIM (la identidad SAP sale de equipo_sap). | K-101
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | descripcion | text | no |  |  |  | CHECK (((origen = 'sap'::text) OR "trim".alcanza(descripcion, 8))) | Texto corto. Desde TRIM: 8 caracteres o más (422 campo descripcion). | Aire de instrumentos degradado: presión de cabezal cayendo
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | prioridad | smallint | no |  |  |  | CHECK (((prioridad >= 1) AND (prioridad <= 4))) | 1 muy alta … 4 baja. | 2
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | familia | text | sí |  | parte.familia |  | CHECK (((familia IS NULL) = (parte IS NULL))) | Familia de la parte (para la FK al catálogo de partes). | electrosumergible
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | parte | text | sí |  | parte.id |  | CHECK (((familia IS NULL) = (parte IS NULL))) | Parte del objeto (catálogo B de SAP vía mapeo_catalogo_sap). | aislamiento
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | modo | text | sí |  | modo_falla.codigo |  |  | Daño: el modo de ISO 14224 que se vio (catálogo C).
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | inicio_averia | timestamp with time zone | sí |  |  |  |  | Inicio de la avería: la hora del PLC. | 2026-09-26T18:46:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | parada | boolean | no |  |  |  |  | Indicador de parada de SAP: el equipo está parado. | False
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | evidencia | text[] | no |  |  |  |  | Texto largo: la evidencia de TRIM (tags, lecturas, causa). | ['La presión de cabezal cae hace 7 días. La norma exige recibidor de 5 a 30 min de autonomía: hoy quedan 11. Alimenta cinco sistemas.']
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | creado | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Cuándo se creó. | 2026-10-02T12:40:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | creado_por | text | no |  |  |  |  | Quién, para leer (Nombre · desde TRIM, o Operación, directo en SAP). | TRIM · el aire cae hace 7 días
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | creado_por_id | text | sí |  |  |  |  | Persona de TRIM que lo envió por POST /api/sap/avisos (del token). NULL en los creados directo en SAP y en los que arma TRIM solo (en el demo, la regla fija sobre el PLC).
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | origen | text | no |  |  |  | CHECK (((origen = 'sap'::text) OR "trim".alcanza(descripcion, 8))) · CHECK ((origen = ANY (ARRAY['trim'::text, 'sap'::text]))) | trim o sap. | trim
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | evento_id | text | sí |  | evento.id |  |  | Evento del PLC que lo originó. (AvisoSap.orden no es columna: sale de orden_sap.aviso, única por aviso.) | EP-LC04-260926-75
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | cerrado | boolean | no |  |  |  |  | Cerrado en SAP (lo dice la sincronización). | False
Lo que se lee de SAP PM | aviso_sap | actualizado | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Última sincronización con SAP. | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | numero | text | no | sí |  |  | CHECK ((btrim(numero) <> ''::text)) | Número de orden (AUFNR). | 40012056
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | clase_sap | text | no |  | clase_orden_sap.clase_sap |  |  | Clase de orden de la operadora; la clase de TRIM sale de clase_orden_sap. | PM03
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | campo_id | text | no |  | activo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | equipo | text | no |  | activo.codigo |  |  | Equipo o pozo. | K-101
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | descripcion | text | no |  |  |  |  | Texto corto de la orden. | Verificar que las tres unidades estén en servicio: hoy hay dos. Con el recibidor en 11 min de autonomía, una parada deja las válvulas en posición segura.
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | estado | text | no |  |  |  | CHECK (((estado <> 'TECO'::text) OR (cierre_tecnico IS NOT NULL))) · CHECK (((estado = 'CRTD'::text) OR (liberada IS NOT NULL))) · CHECK ((estado = ANY (ARRAY['CRTD'::text, 'REL'::text, 'PCNF'::text, 'CNF'::text, 'TECO'::text]))) | Estado de sistema: CRTD creada, REL liberada, PCNF en ejecución, CNF ejecutada, TECO cerrada. | REL
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | prioridad | smallint | no |  |  |  | CHECK (((prioridad >= 1) AND (prioridad <= 4))) | 1 a 4. | 2
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | creada | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Creación. | 2026-10-02T13:30:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | liberada | timestamp with time zone | sí |  |  |  | CHECK (((estado = 'CRTD'::text) OR (liberada IS NOT NULL))) | Liberación (dispara el WhatsApp al técnico asignado). | 2026-10-02T14:10:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | cierre_tecnico | timestamp with time zone | sí |  |  |  | CHECK (((estado <> 'TECO'::text) OR (cierre_tecnico IS NOT NULL))) | Cierre técnico (TECO). | 2026-09-29T10:55:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | tecnico_id | text | sí |  | usuario.id |  |  | Persona de TRIM asignada (OrdenSap.tecnico: el id del registro de usuarios, resuelto por su correo en SAP). NULL si va a un contratista: solo puesto. | tec
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | puesto | text | no |  |  |  |  | Puesto de trabajo (MEC-CEIBA, MEC-CONTRATISTA). | MEC-CEIBA
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | aviso | text | sí |  | aviso_sap.numero |  |  | Aviso que la originó. Un aviso tiene a lo más una orden (en SAP, QMEL-AUFNR es un solo número; índice único orden_sap_un_aviso): de aquí sale AvisoSap.orden de GET /api/sap/avisos. | 10004149
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | horas_reales | numeric | no |  |  |  | CHECK ((horas_reales >= (0)::numeric)) | Horas confirmadas en SAP (reparación activa), como las suma SAP en la cabecera de la orden. | 0
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | evento_id | text | sí |  | evento.id |  |  | En una correctiva: la parada del PLC que atendió (indisponibilidad total). | EP-LC04-260926-75
Lo que se lee de SAP PM | orden_sap | actualizado | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Última sincronización. | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | confirmacion_sap | orden | text | no | sí | orden_sap.numero |  |  | Orden.
Lo que se lee de SAP PM | confirmacion_sap | confirmacion | text | no | sí |  |  |  | Número de confirmación (RUECK).
Lo que se lee de SAP PM | confirmacion_sap | contador | integer | no | sí |  |  |  | Contador de la confirmación (RMZHL).
Lo que se lee de SAP PM | confirmacion_sap | horas | numeric | no |  |  |  | CHECK ((horas >= (0)::numeric)) | Horas confirmadas.
Lo que se lee de SAP PM | confirmacion_sap | fecha | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Fecha de la confirmación.
Lo que se lee de SAP PM | confirmacion_sap | final | boolean | no |  |  |  |  | Confirmación final.
Lo que se lee de SAP PM | material_sap | material | text | no | sí |  |  |  | Número de material (MATNR). | MAT-ADM-ESP
Lo que se lee de SAP PM | material_sap | descripcion | text | no |  |  |  |  | Descripción. | Separador de gas y admisión
Lo que se lee de SAP PM | repuesto_orden | orden | text | no | sí | orden_sap.numero |  |  | Orden. | 40012000
Lo que se lee de SAP PM | repuesto_orden | material | text | no | sí | material_sap.material |  |  | Material. | MAT-SELLO-201
Lo que se lee de SAP PM | repuesto_orden | descripcion | text | no |  |  |  |  | Descripción como viene en la orden. | Kit de sello mecánico
Lo que se lee de SAP PM | repuesto_orden | cantidad | numeric | no |  |  |  | CHECK ((cantidad > (0)::numeric)) | Cantidad. | 1
Lo que se lee de SAP PM | stock_sap | material | text | no | sí | material_sap.material |  |  | Material. | MAT-BOM-ESP
Lo que se lee de SAP PM | stock_sap | campo_id | text | no | sí | campo.id |  |  | Campo (bodega). | ceiba
Lo que se lee de SAP PM | stock_sap | stock | numeric | no |  |  |  | CHECK ((stock >= (0)::numeric)) | Libre utilización. | 1
Lo que se lee de SAP PM | stock_sap | minimo | numeric | no |  |  |  | CHECK ((minimo >= (0)::numeric)) | Stock mínimo. | 1
Lo que se lee de SAP PM | stock_sap | plazo_dias | integer | no |  |  |  | CHECK ((plazo_dias >= 0)) | Días que tarda en llegar si hay que pedirlo. | 60
Lo que se lee de SAP PM | stock_sap | en_transito_cantidad | numeric | sí |  |  |  | CHECK (((en_transito_cantidad IS NULL) = (en_transito_llega IS NULL))) · CHECK ((en_transito_cantidad > (0)::numeric)) | Cantidad en camino. | 2
Lo que se lee de SAP PM | stock_sap | en_transito_llega | date | sí |  |  |  | CHECK (((en_transito_cantidad IS NULL) = (en_transito_llega IS NULL))) | Cuándo llega lo que está en camino. | 2026-10-20
Lo que se lee de SAP PM | stock_sap | leido | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Última lectura de SAP. | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | repuesto_equipo | material | text | no | sí | stock_sap.material |  |  | Material. | MAT-FIL-201
Lo que se lee de SAP PM | repuesto_equipo | campo_id | text | no | sí | activo.campo_id · stock_sap.campo_id |  |  | Campo. | morichal
Lo que se lee de SAP PM | repuesto_equipo | equipo | text | no | sí | activo.codigo |  |  | Equipo que lo usa. | MPP-301
Lo que entra a mano y WhatsApp | plantilla_whatsapp | clave | text | no | sí |  |  | CHECK ((clave = ANY (ARRAY['parada'::text, 'paradaEsp'::text, 'cierre'::text, 'causa'::text, 'recordatorio'::text, 'recordatorioArranco'::text, 'escalamiento'::text, 'parte'::text, 'parteSinTag'::text, 'orden'::text]))) | Clave interna (NombrePlantilla). | causa
Lo que entra a mano y WhatsApp | plantilla_whatsapp | nombre | text | no |  |  | único |  | Nombre aprobado en Meta (trim_equipo_parado…). | trim_que_se_dano
Lo que entra a mano y WhatsApp | plantilla_whatsapp | cuerpo | text | no |  |  |  |  | Cuerpo aprobado con sus variables entre llaves. | TRIM · {equipo} de {campo} paró el {fecha}. Ninguna señal dice qué se dañó. ¿Qué encontró? Responda con un número. {opciones}
Lo que entra a mano y WhatsApp | plantilla_whatsapp | categoria | text | no |  |  |  |  | Categoría de Meta: utilidad. | utilidad
Lo que entra a mano y WhatsApp | plantilla_whatsapp | idioma | text | no |  |  |  |  | Idioma de la plantilla. | es
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | id | text | no | sí |  |  |  | Id de la predicción. | PR-EP-LC04-260926-75
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | campo_id | text | no |  | activo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | equipo | text | no |  | activo.codigo |  |  | Equipo de alto impacto (bomba o pozo con electrosumergible). | LC-04
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | familia | text | sí |  | parte.familia |  | CHECK (((familia IS NULL) = (parte IS NULL))) | Familia de la parte. | electrosumergible
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | parte | text | sí |  | parte.id |  | CHECK (((familia IS NULL) = (parte IS NULL))) | Parte que va a fallar. | aislamiento
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | tag | text | sí |  |  |  |  | Tag cuya tendencia la sostiene (NULL: plantilla parteSinTag).
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | accion | text | sí |  |  |  |  | Qué hacer (del catálogo de la parte). | Programar la prueba de aislamiento desde superficie y tener listo el equipo de reemplazo y el taladro.
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | emitida | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Cuándo la emitió el vigía (sale el WhatsApp a confiabilidad y jefe de mantenimiento). | 2026-09-22T18:46:00+00:00
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | desde | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((hasta >= desde)) | Inicio de la ventana en que cruzaría su límite. | 2026-09-25T04:22:00+00:00
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | hasta | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((hasta >= desde)) | Fin de la ventana. | 2026-09-28T09:10:00+00:00
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | calificacion | text | no |  |  |  | CHECK ((calificacion = ANY (ARRAY['seguimiento'::text, 'acierto'::text, 'intervenida'::text, 'falsa-alarma'::text]))) · CHECK (((calificacion = 'acierto'::text) = (falla_evento_id IS NOT NULL))) · CHECK (((calificacion = 'intervenida'::text) = (intervencion IS NOT NULL))) · CHECK (((calificacion = 'seguimiento'::text) = (calificada IS NULL))) | seguimiento mientras la ventana está abierta; luego acierto, intervenida o falsa-alarma. | acierto
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | falla_evento_id | text | sí |  | evento.id |  | CHECK (((falla_evento_id IS NULL) = (falla_inicio IS NULL))) · CHECK (((calificacion = 'acierto'::text) = (falla_evento_id IS NOT NULL))) | Acierto: la falla del PLC que la confirmó. | EP-LC04-260926-75
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | falla_inicio | timestamp with time zone | sí |  |  |  | CHECK (((falla_evento_id IS NULL) = (falla_inicio IS NULL))) | Inicio de esa falla. | 2026-09-26T18:46:00+00:00
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | intervencion | timestamp with time zone | sí |  |  |  | CHECK (((calificacion = 'intervenida'::text) = (intervencion IS NOT NULL))) | Intervenida: cierre en SAP de la orden que la atendió antes de fallar.
Lo que entra a mano y WhatsApp | prediccion | calificada | timestamp with time zone | sí |  |  |  | CHECK (((calificacion = 'seguimiento'::text) = (calificada IS NULL))) | Cuándo se calificó. | 2026-09-26T18:46:00+00:00
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | meta_id | text | no | sí |  |  |  | Id del mensaje entrante en Meta (wamid). Clave de deduplicación.
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | recibido | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor.
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | de_telefono | text | no |  |  |  | CHECK ((de_telefono ~ '^\+[0-9]{8,15}$'::text)) | Número que escribe (from), en E.164.
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | contexto_meta_id | text | sí |  |  |  |  | context.id: el mensaje saliente que la persona respondió, una plantilla (mensaje.meta_id) o un mensaje libre del diálogo (mensaje_libre.meta_id, que además trae la parte y el modo ya escogidos). El evento se resuelve SOLO por aquí, nunca por «la última pregunta abierta». Sin FK: puede apuntar a cualquiera de las dos tablas o a nada (se descarta).
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | texto | text | sí |  |  |  |  | Lo que escribió.
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | opcion | text | sí |  |  |  |  | Clave escogida de las opciones de ESE mensaje («1», «0»): de mensaje.opciones si responde a la plantilla, de mensaje_libre.opciones si responde a «¿Qué vio…?», «¿Qué parte?» o «¿Qué fue?».
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | resultado | text | no |  |  |  | CHECK (((resultado = 'descartada'::text) = (motivo IS NOT NULL))) · CHECK (((resultado = 'descartada'::text) OR ((usuario_id IS NOT NULL) AND (evento_id IS NOT NULL)))) · CHECK ((resultado = ANY (ARRAY['aceptada'::text, 'en-curso'::text, 'descartada'::text]))) | aceptada (con ella entró la respuesta_parada), en-curso (paso aceptado del diálogo: el servidor contestó con un mensaje_libre que pide lo que falta) o descartada.
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | motivo | text | sí |  |  |  | CHECK (((resultado = 'descartada'::text) = (motivo IS NOT NULL))) | Por qué se descartó (número no registrado, ya respondieron, opción inválida, texto corto…).
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | usuario_id | text | sí |  | usuario.id |  | CHECK (((resultado = 'descartada'::text) OR ((usuario_id IS NOT NULL) AND (evento_id IS NOT NULL)))) | Persona resuelta: activa, con alertas y con el campo de la parada.
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | evento_id | text | sí |  | evento.id |  | CHECK (((resultado = 'descartada'::text) OR ((usuario_id IS NOT NULL) AND (evento_id IS NOT NULL)))) | Evento resuelto por el context.id.
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_entrante | payload | jsonb | no |  |  |  |  | El cuerpo de Meta (para auditar).
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | evento_id | text | no | sí | evento.id |  |  | Evento del PLC (de pozo o de bomba). | EP-MN22-260930-03
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | texto | text | no |  |  |  | CHECK ((((parte IS NOT NULL) AND (COALESCE(modo, ''::text) <> 'OTH'::text)) OR "trim".alcanza(texto, 8))) | Lo que encontró. Sin parte, o con el modo OTH, 8 caracteres o más. | Fuga en la línea de flujo del pozo: se cerró para repararla
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | por | text | no |  |  |  |  | «Nombre · rol» (lo pone el servidor desde el token). | Jairo Peña · operador de campo
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | por_id | text | sí |  | usuario.id |  | CHECK (((canal IS NULL) OR (por_id IS NOT NULL))) | Id de la persona. NULL solo en respuestas históricas importadas sin persona registrada.
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | hora | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor (si llega después del arranque del equipo, la parada es no conformidad). | 2026-09-30T22:02:00+00:00
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | familia | text | sí |  | parte.familia |  | CHECK (((familia IS NULL) = (parte IS NULL))) | Familia de la parte.
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | parte | text | sí |  | parte.id |  | CHECK (((familia IS NULL) = (parte IS NULL))) · CHECK (((modo IS NULL) OR (parte IS NOT NULL))) · CHECK ((((parte IS NOT NULL) AND (COALESCE(modo, ''::text) <> 'OTH'::text)) OR "trim".alcanza(texto, 8))) | En una bomba o una electrosumergible: la parte que se dañó (obligatoria en una bomba de la línea).
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | modo | text | sí |  | modo_falla.codigo |  | CHECK (((modo IS NULL) OR (parte IS NOT NULL))) · CHECK ((((parte IS NOT NULL) AND (COALESCE(modo, ''::text) <> 'OTH'::text)) OR "trim".alcanza(texto, 8))) | Lo que vio: modo de ISO 14224 de la parte (o OTH).
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | canal | text | sí |  |  |  | CHECK ((canal = ANY (ARRAY['whatsapp'::text, 'pantalla'::text]))) · CHECK (((canal = 'whatsapp'::text) = (entrante_meta_id IS NOT NULL))) · CHECK (((canal IS NULL) OR (por_id IS NOT NULL))) | whatsapp (solo por el webhook firmado) o pantalla. NULL en respuestas históricas importadas.
Lo que entra a mano y WhatsApp | respuesta_parada | entrante_meta_id | text | sí |  | respuesta_entrante.meta_id | único | CHECK (((canal = 'whatsapp'::text) = (entrante_meta_id IS NOT NULL))) | Con canal whatsapp: el mensaje entrante que la completó (el último del diálogo; los pasos anteriores quedan en respuesta_entrante como en-curso y en mensaje_libre).
Lo que entra a mano y WhatsApp | analisis | evento_id | text | no | sí | respuesta_parada.evento_id |  |  | Evento con respuesta declarada CON parte (si no, 422).
Lo que entra a mano y WhatsApp | analisis | version | integer | no | sí |  |  | CHECK ((version >= 1)) | Versión: 1, 2, 3… sin huecos (trigger).
Lo que entra a mano y WhatsApp | analisis | mecanismo | text | no |  | mecanismo_falla.codigo |  |  | Código de la Table B.2.
Lo que entra a mano y WhatsApp | analisis | causa_raiz | text | no |  | causa_raiz.codigo |  |  | Código de la Table B.3 (primer nivel).
Lo que entra a mano y WhatsApp | analisis | nota | text | sí |  |  |  |  | Nota libre.
Lo que entra a mano y WhatsApp | analisis | por | text | no |  |  |  |  | «Nombre · rol».
Lo que entra a mano y WhatsApp | analisis | por_id | text | no |  | usuario.id |  |  | Persona.
Lo que entra a mano y WhatsApp | analisis | hora | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor.
Lo que entra a mano y WhatsApp | folio_contador | anio | smallint | no | sí |  |  | CHECK (((anio >= 2000) AND (anio <= 2999))) | Año del folio.
Lo que entra a mano y WhatsApp | folio_contador | ultimo | integer | no |  |  |  | CHECK ((ultimo >= 1)) | Último número emitido.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | folio | text | no | sí |  |  | CHECK ((folio = ((('INF-'::text ¦¦ anio) ¦¦ '-'::text) ¦¦ lpad((numero)::text, 4, '0'::text)))) · CHECK ((folio ~ '^INF-[0-9]{4}-[0-9]{4,}$'::text)) | INF-AAAA-NNNN, consecutivo por año y nunca reutilizado (siguiente_folio).
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | anio | smallint | no |  |  | único con (anio, numero) | CHECK ((folio = ((('INF-'::text ¦¦ anio) ¦¦ '-'::text) ¦¦ lpad((numero)::text, 4, '0'::text)))) · CHECK (((anio)::numeric = EXTRACT(year FROM (fecha AT TIME ZONE 'America/Bogota'::text)))) | Año del folio: el de la fecha de exportación en hora de Colombia (CHECK). El consecutivo vuelve a 1 cada año (folio_contador).
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | numero | integer | no |  |  | único con (anio, numero) | CHECK ((folio = ((('INF-'::text ¦¦ anio) ¦¦ '-'::text) ¦¦ lpad((numero)::text, 4, '0'::text)))) · CHECK ((numero >= 1)) | Consecutivo del año.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | formato | text | no |  |  |  | CHECK ((formato = ANY (ARRAY['pdf'::text, 'csv'::text]))) | pdf o csv.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | titulo | text | no |  |  |  |  | Rótulo del papel.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | alcance | text | no |  |  |  |  | Rótulo del papel (La Ceiba).
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | periodo | text | no |  |  |  |  | Rótulo del papel (septiembre de 2026).
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | desde | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((hasta > desde)) | Inicio del período de las cifras.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | hasta | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((hasta > desde)) | Fin del período (no incluido).
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | equipo | text | sí |  | activo.codigo |  | CHECK (((equipo IS NULL) = (equipo_campo IS NULL))) | Solo en la ficha de un equipo: cuál.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | equipo_campo | text | sí |  | activo.campo_id |  | CHECK (((equipo IS NULL) = (equipo_campo IS NULL))) | Campo del equipo de la ficha.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | fecha | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK (((anio)::numeric = EXTRACT(year FROM (fecha AT TIME ZONE 'America/Bogota'::text)))) | Hora del servidor.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | por | text | no |  |  |  |  | «Nombre · rol».
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | por_id | text | no |  | usuario.id |  |  | Persona.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | version | integer | no |  | version_config.version |  |  | Versión de la configuración con que se calcularon las cifras.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | estado | text | no |  |  |  | CHECK ((estado = ANY (ARRAY['publicable'::text, 'provisional'::text, 'bloqueado'::text]))) | publicable, provisional (único motivo en-curso) o bloqueado (estadoDelLibro).
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | cifras | jsonb | no |  |  |  | CHECK ((jsonb_typeof(cifras) = 'object'::text)) | CifrasInforme: campos, desde, hasta, version, real, potencial, noProducido, diferido, tolerancia, metaProduccion, metaDiferido, eventos (y equipo, campoEquipo, bblEquipo en una ficha), redondeadas a dos decimales.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | forma_canonica | text | no |  |  |  |  | El texto exacto que se hashea (formaCanonica): clave=valor por línea, LF, sin salto final, UTF-8.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe | huella | text | no |  |  |  | CHECK ((huella ~ '^[0-9a-f]{64}$'::text)) | SHA-256 de la forma canónica, hexadecimal minúscula.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe_campo | folio | text | no | sí | informe.folio |  |  | Informe.
Lo que entra a mano y WhatsApp | informe_campo | campo_id | text | no | sí | campo.id |  |  | Campo.
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | id | text | no | sí |  |  |  | Id del mensaje (lo pone el servidor). | causa-EP-LC06-260814-04--oper-2026-08-14T08:31:00.000Z
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | regla | text | no |  |  |  | CHECK (((regla = 'parte'::text) = (prediccion_id IS NOT NULL))) · CHECK (((regla = 'orden'::text) = (orden IS NOT NULL))) · CHECK (((regla <> ALL (ARRAY['parada'::text, 'cierre'::text, 'causa'::text])) OR (evento_id IS NOT NULL))) · CHECK (((insistencia IS NULL) OR (regla = 'causa'::text))) · CHECK ((regla = ANY (ARRAY['parada'::text, 'cierre'::text, 'causa'::text, 'parte'::text, 'orden'::text]))) | parada, cierre, causa, parte u orden. | causa
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | plantilla | text | no |  | plantilla_whatsapp.clave |  |  | Plantilla aprobada con que salió. | causa
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | parametros | jsonb | no |  |  |  | CHECK ((jsonb_typeof(parametros) = 'object'::text)) | Parámetros de la plantilla {nombre: texto}: ninguno vacío ni con saltos de línea. | {'campo': 'La Ceiba', 'fecha': '14 de ago, 03:30', 'equipo': 'LC-06', 'opciones': '1) Aislamiento del motor y del cable · 2) Protector (sello del motor) · 3) Bomba de fondo (eje y etapas) · 4) Admisión y separador de gas · 5) Motor de fondo · 6) No fue la electrosumergible: otra causa del pozo · 0) Otra cosa: escríbala'}
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | campo_id | text | no |  | activo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | equipo | text | no |  | activo.codigo |  |  | Equipo o pozo del que habla. | LC-06
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | para_id | text | no |  | usuario.id |  |  | Persona que lo recibe. | oper
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | telefono | text | no |  |  |  | CHECK ((telefono ~ '^\+[0-9]{8,15}$'::text)) | Número E.164 al que se mandó (el de la persona en ese momento). | +573005550104
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | hora | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del envío. | 2026-08-14T08:31:00+00:00
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | texto | text | sí |  |  |  | CHECK (((texto IS NULL) <> (no_enviado IS NULL))) | Lo que se envió (cuerpo de la plantilla con sus parámetros). NULL si no se envió. | TRIM · LC-06 de La Ceiba paró el 14 de ago, 03:30. Ninguna señal dice qué se dañó. ¿Qué encontró? Responda con un número. 1) Aislamiento del motor y del cable · 2) Protector (sello del motor) · 3) Bomba de fondo (eje y etapas) · 4) Admisión y separador de gas · 5) Motor de fondo · 6) No fue la electrosumergible: otra causa del pozo · 0) Otra cosa: escríbala
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | no_enviado | text | sí |  |  |  | CHECK (((texto IS NULL) <> (no_enviado IS NULL))) · CHECK (((no_enviado IS NULL) OR (meta_id IS NULL))) | Por qué no se pudo enviar (un parámetro vacío o de varias líneas que Meta rechazaría). No cuenta como avisado.
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | opciones | jsonb | sí |  |  |  | CHECK ((jsonb_typeof(opciones) = 'array'::text)) | Opciones numeradas de una pregunta: [{clave, texto, parte?, porque?, fuente?, veces?, total?}] (Opcion). La respuesta por WhatsApp escoge una clave de ESTE mensaje. | [{'clave': '1', 'parte': 'aislamiento', 'texto': 'Aislamiento del motor y del cable'}, {'clave': '2', 'parte': 'protector', 'texto': 'Protector (sello del motor)'}, {'clave': '3', 'parte': 'bomba', 'texto': 'Bomba de fondo (eje y etapas)'}, {'clave': '4', 'parte': 'admision', 'texto': 'Admisión y separador de gas'}, {'clave': '5', 'parte': 'motor', 'texto': 'Motor de fondo'}, {'clave': '6', 'texto': 'No fue la electrosumergible: otra causa del pozo'}, {'clave': '0', 'texto': 'Otra cosa: escríbala'}]
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | evento_id | text | sí |  | evento.id |  | CHECK (((regla <> ALL (ARRAY['parada'::text, 'cierre'::text, 'causa'::text])) OR (evento_id IS NOT NULL))) | Evento del PLC del que habla (parada, cierre, pregunta). En el JSON viaja como evento. | EP-LC06-260814-04
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | prediccion_id | text | sí |  | prediccion.id |  | CHECK (((regla = 'parte'::text) = (prediccion_id IS NOT NULL))) | Con regla parte: la predicción del vigía. En el JSON viaja también como evento. | PR-EP-GU09-260913-17
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | orden | text | sí |  | orden_sap.numero |  | CHECK (((regla = 'orden'::text) = (orden IS NOT NULL))) · CHECK ((regla = ANY (ARRAY['parada'::text, 'cierre'::text, 'causa'::text, 'parte'::text, 'orden'::text]))) | Con regla orden: la orden de SAP liberada. | 40012002
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | insistencia | text | sí |  |  |  | CHECK (((insistencia IS NULL) OR (regla = 'causa'::text))) · CHECK ((insistencia = ANY (ARRAY['recordatorio'::text, 'escalamiento'::text]))) | recordatorio (30 min) o escalamiento (2 h) de una pregunta sin respuesta.
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje | meta_id | text | sí |  |  | único | CHECK (((no_enviado IS NULL) OR (meta_id IS NULL))) | Id de Meta del mensaje saliente (wamid). El webhook resuelve el evento con el context.id que lo cita.
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | id | bigint | no | sí |  |  |  | Consecutivo del servidor.
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | entrante_meta_id | text | no |  | respuesta_entrante.meta_id |  |  | Mensaje entrante al que contesta (abre la ventana de 24 h de Meta).
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | tipo | text | no |  |  |  | CHECK (((tipo <> ALL (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text, 'pide-texto'::text])) OR ((usuario_id IS NOT NULL) AND (evento_id IS NOT NULL)))) · CHECK (((tipo = ANY (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text])) = (opciones IS NOT NULL))) · CHECK (((tipo <> 'pide-modo'::text) OR ((parte IS NOT NULL) AND (modo IS NULL)))) · CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text, 'pide-texto'::text, 'registrada'::text, 'ya-respondida'::text, 'rechazo'::text]))) | pide-parte (tras «Otra parte del equipo»), pide-modo (tras escoger una parte), pide-causa (tras «No fue la electrosumergible»), pide-texto (tras «0» o el modo «otro»), registrada, ya-respondida (la primera ganó) o rechazo (número sin alertas del campo, opción inválida, texto corto…).
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | telefono | text | no |  |  |  | CHECK ((telefono ~ '^\+[0-9]{8,15}$'::text)) | Número E.164 al que se mandó (el from del entrante).
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | usuario_id | text | sí |  | usuario.id |  | CHECK (((tipo <> ALL (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text, 'pide-texto'::text])) OR ((usuario_id IS NOT NULL) AND (evento_id IS NOT NULL)))) | Persona resuelta por el número. NULL en un rechazo a un número que no es de nadie.
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | evento_id | text | sí |  | evento.id |  | CHECK (((tipo <> ALL (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text, 'pide-texto'::text])) OR ((usuario_id IS NOT NULL) AND (evento_id IS NOT NULL)))) | Parada del diálogo (la que resolvió el context.id del entrante). Obligatoria en los pide-*.
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | familia | text | sí |  | parte.familia |  | CHECK (((familia IS NULL) = (parte IS NULL))) | Familia de la parte ya escogida.
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | parte | text | sí |  | parte.id |  | CHECK (((familia IS NULL) = (parte IS NULL))) · CHECK (((modo IS NULL) OR (parte IS NOT NULL))) · CHECK (((tipo <> ALL (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text, 'pide-texto'::text])) OR ((usuario_id IS NOT NULL) AND (evento_id IS NOT NULL)))) · CHECK (((tipo = ANY (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text])) = (opciones IS NOT NULL))) · CHECK (((tipo <> 'pide-modo'::text) OR ((parte IS NOT NULL) AND (modo IS NULL)))) · CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text, 'pide-texto'::text, 'registrada'::text, 'ya-respondida'::text, 'rechazo'::text]))) | Parte ya escogida en un paso anterior (obligatoria en pide-modo; en pide-texto tras el modo «otro»).
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | modo | text | sí |  | modo_falla.codigo |  | CHECK (((modo IS NULL) OR (parte IS NOT NULL))) · CHECK (((tipo <> ALL (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text, 'pide-texto'::text])) OR ((usuario_id IS NOT NULL) AND (evento_id IS NOT NULL)))) · CHECK (((tipo = ANY (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text])) = (opciones IS NOT NULL))) · CHECK (((tipo <> 'pide-modo'::text) OR ((parte IS NOT NULL) AND (modo IS NULL)))) · CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text, 'pide-texto'::text, 'registrada'::text, 'ya-respondida'::text, 'rechazo'::text]))) | Modo ya escogido (OTH en el pide-texto que sigue al modo «otro»).
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | opciones | jsonb | sí |  |  |  | CHECK (((tipo = ANY (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text])) = (opciones IS NOT NULL))) · CHECK (((jsonb_typeof(opciones) = 'array'::text) AND (jsonb_array_length(opciones) > 0))) | Opciones numeradas que ofrece, con la forma de Opcion ([{clave, texto, parte?}…]): la clave de la respuesta siguiente se busca aquí. Solo en pide-parte, pide-modo y pide-causa.
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | texto | text | no |  |  |  | CHECK (((tipo <> ALL (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text, 'pide-texto'::text])) OR ((usuario_id IS NOT NULL) AND (evento_id IS NOT NULL)))) · CHECK ((btrim(texto) <> ''::text)) · CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['pide-parte'::text, 'pide-modo'::text, 'pide-causa'::text, 'pide-texto'::text, 'registrada'::text, 'ya-respondida'::text, 'rechazo'::text]))) | Lo que se mandó, exacto («TRIM · ¿Qué vio en sello mecánico? Responda con un número.⏎1) …»).
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | hora | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del envío (dentro de las 24 h del entrante: lo revisa el servidor).
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | meta_id | text | sí |  |  | único | CHECK (((no_enviado IS NULL) OR (meta_id IS NULL))) | Id de Meta del mensaje (wamid), puesto una vez cuando la Cloud API lo devuelve. Lo cita el context.id de la respuesta siguiente y los statuses[] de entrega.
Lo que entra a mano y WhatsApp | mensaje_libre | no_enviado | text | sí |  |  |  | CHECK (((no_enviado IS NULL) OR (meta_id IS NULL))) | Si la Cloud API lo rechazó: el motivo (entonces no hay meta_id).
Lo que entra a mano y WhatsApp | estado_mensaje | meta_id | text | no | sí |  |  |  | Mensaje saliente: mensaje.meta_id o mensaje_libre.meta_id (trigger estado_mensaje_de_saliente en vez de FK, porque puede ser de cualquiera de las dos).
Lo que entra a mano y WhatsApp | estado_mensaje | estado | text | no | sí |  |  | CHECK (((estado = 'failed'::text) = (error IS NOT NULL))) · CHECK ((estado = ANY (ARRAY['sent'::text, 'delivered'::text, 'read'::text, 'failed'::text]))) | sent, delivered, read o failed.
Lo que entra a mano y WhatsApp | estado_mensaje | cuando | timestamp with time zone | no | sí |  |  |  | Hora que informa Meta.
Lo que entra a mano y WhatsApp | estado_mensaje | error | text | sí |  |  |  | CHECK (((estado = 'failed'::text) = (error IS NOT NULL))) | Con failed: el error de Meta.
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion | id | bigint | no | sí |  |  |  | Consecutivo del servidor.
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion | fecha | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor al aceptarla.
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion | por | text | no |  |  |  |  | «Nombre · rol» (del token).
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion | por_id | text | no |  | usuario.id |  |  | Persona.
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion | motivo | text | no |  |  |  | CHECK ("trim".alcanza(motivo, 5)) | Motivo: 5 caracteres o más.
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion_grupo | carga_id | bigint | no | sí | carga_asignacion.id |  |  | Carga.
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion_grupo | mes | date | no | sí |  |  | CHECK ((EXTRACT(day FROM mes) = (1)::numeric)) | Mes cerrado (día 1).
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion_grupo | campo_id | text | no | sí | campo.id |  |  | Campo (tiene que ser de la persona: 403).
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion_grupo | pozos | integer | no |  |  |  | CHECK ((pozos >= 1)) | Pozos que entraron.
Lo que entra a mano y WhatsApp | carga_asignacion_grupo | reemplazados | integer | no |  |  |  | CHECK ((reemplazados >= 0)) | Pozos de la carga anterior de ese (mes, campo).
Lo que entra a mano y WhatsApp | asignacion_oficial | carga_id | bigint | no | sí | carga_asignacion_grupo.carga_id |  |  | Carga que la trajo (FilaCargada.carga).
Lo que entra a mano y WhatsApp | asignacion_oficial | mes | date | no | sí | carga_asignacion_grupo.mes |  | CHECK (((horas >= (0)::numeric) AND (horas <= ((24)::numeric * EXTRACT(day FROM ((mes + '1 mon'::interval) - '1 day'::interval)))))) | Mes cerrado (día 1).
Lo que entra a mano y WhatsApp | asignacion_oficial | campo_id | text | no | sí | carga_asignacion_grupo.campo_id |  |  | Campo.
Lo que entra a mano y WhatsApp | asignacion_oficial | pozo | text | no | sí |  |  | CHECK ((btrim(pozo) <> ''::text)) | Pozo como lo escribió la operadora (en mayúsculas).
Lo que entra a mano y WhatsApp | asignacion_oficial | bbl | numeric | no |  |  |  | CHECK (((bbl >= (0)::numeric) AND (bbl <> 'Infinity'::numeric))) | Crudo asignado en el mes, bbl (0 o más).
Lo que entra a mano y WhatsApp | asignacion_oficial | horas | numeric | sí |  |  |  | CHECK (((horas >= (0)::numeric) AND (horas <= ((24)::numeric * EXTRACT(day FROM ((mes + '1 mon'::interval) - '1 day'::interval)))))) | Horas produciendo que reportó (opcional): 0 a días del mes × 24.
Lo que entra a mano y WhatsApp | cambio_planta | id | bigint | no | sí |  |  |  | Consecutivo.
Lo que entra a mano y WhatsApp | cambio_planta | fecha | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del servidor.
Lo que entra a mano y WhatsApp | cambio_planta | por | text | no |  |  |  |  | «Nombre · rol».
Lo que entra a mano y WhatsApp | cambio_planta | por_id | text | no |  | usuario.id |  |  | Persona (conector:configurar).
Lo que entra a mano y WhatsApp | cambio_planta | campo_id | text | no |  | campo.id |  |  | Campo.
Lo que entra a mano y WhatsApp | cambio_planta | cambio | text | no |  |  |  |  | Cómo se lee (agregó LC-22 · ESP (LC-22) a pozos).
Lo que entra a mano y WhatsApp | cambio_planta | operacion | jsonb | no |  |  |  | CHECK (((operacion ->> 'tipo'::text) = ANY (ARRAY['agregar-miembro'::text, 'quitar-miembro'::text, 'agregar-elemento'::text, 'quitar-elemento'::text]))) | La operación tal como llegó.
Lo que entra a mano y WhatsApp | cambio_planta | planta_despues | jsonb | no |  |  |  |  | La PlantaCampo completa después del cambio: con ella se reconstruye la planta de cualquier fecha.
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | campo_id | text | no | sí | mes_fiscal.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | mes | date | no | sí | mes_fiscal.mes |  |  | Mes (día 1). | 2026-09-01
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | real | numeric | no |  |  |  | CHECK (("real" >= (0)::numeric)) | R: Σ del fiscal de los días con dato, bbl. | 338662
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | teorico | numeric | no |  |  |  | CHECK (((fa IS NULL) = ((dias_con_dato = 0) OR (teorico = (0)::numeric)))) · CHECK ((teorico >= (0)::numeric)) | T: Σ días con dato Σ pozos con prueba de crudo de la prueba × (horas del día − horas perdidas)/24, bbl. | 349521.51805555564
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | dias_con_dato | smallint | no |  |  |  | CHECK (((fa IS NULL) = ((dias_con_dato = 0) OR (teorico = (0)::numeric)))) · CHECK (((dias_con_dato >= 0) AND (dias_con_dato <= 31))) | Días con dato del computador de flujo. | 30
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | dias_sin_dato | smallint | no |  |  |  | CHECK (((dias_sin_dato >= 0) AND (dias_sin_dato <= 31))) | Días sin dato (no entran; el libro no se publica). | 0
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | fa | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((fa IS NULL) = ((dias_con_dato = 0) OR (teorico = (0)::numeric)))) · CHECK (((fa IS NULL) = (dentro IS NULL))) · CHECK ((fa > (0)::double precision)) | R/T. NULL si el mes no tiene un solo día con dato (sin-factor). | 0.9689303304815998
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | banda | numeric | no |  |  |  | CHECK (((banda > (0)::numeric) AND (banda < (1)::numeric))) | Tolerancia de asignación del campo (mitad del ancho de la fila de la Fig. 10.2, o la demostrada). | 0.14999999999999997
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | banda_verificable | boolean | no |  |  |  |  | Hubo con qué escoger la fila (°API y producción publicada). | True
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | dentro | boolean | sí |  |  |  | CHECK (((fa IS NULL) = (dentro IS NULL))) | ¦FA − 1¦ ≤ banda. NULL sin FA. | True
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | version_config | integer | no |  | version_config.version |  |  | Versión de la configuración con que se calculó. | 1
Precálculo de meses cerrados | factor_asignacion_mes | calculado | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Cuándo se calculó. | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | campo_id | text | no | sí | mes_fiscal.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | mes | date | no | sí | mes_fiscal.mes |  |  | Mes (día 1). | 2026-09-01
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | real | numeric | no |  |  |  |  | Producción real: Σ fiscal de los días con dato, bbl. | 338662
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | potencial | numeric | no |  |  |  |  | Σ pozos con prueba de crudo × FA × horas/24 de los días con dato, bbl. | 346378.05919221457
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | brecha | numeric | no |  |  |  |  | Potencial − real (no producido), bbl. | 7716.059192214569
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | diferido | numeric | no |  |  |  |  | Σ de los tramos (barriles diferidos), bbl. En un mes entero = brecha. | 7716.059192214809
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | residuo | numeric | no |  |  |  |  | Brecha − diferido (≈0 en un mes entero). | -2.4010660126805305e-10
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | tolerancia | numeric | no |  |  |  | CHECK ((tolerancia >= (0)::numeric)) | Tolerancia del diferido, bbl (Σ bbl×banda en línea y reloj del PLC en cuadratura). | 1157.4088799693204
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | aproximado | numeric | no |  |  |  | CHECK ((aproximado >= (0)::numeric)) | Barriles por frecuencia reducida (ley de afinidad), fuera de la tolerancia. | 0
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | identificado | numeric | no |  |  |  |  | Diferido identificado por señal, firma o programa. | 7716.059192214809
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | declarado | numeric | no |  |  |  |  | Diferido declarado por un operario. | 0
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | pendiente | numeric | no |  |  |  |  | Diferido sin identificar. | 0
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | planeado | numeric | no |  |  |  |  | Diferido programado. | 0
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | no_planeado | numeric | no |  |  |  |  | Diferido no programado. | 7716.059192214809
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | alto_impacto | numeric | no |  |  |  |  | Diferido de reinyección + electrosumergibles. | 7476.615648635969
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | anticipable | numeric | no |  |  |  |  | Alto impacto con parte identificada y variable instrumentada que la anuncia o la daña. | 7476.615648635969
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | sin_instrumento | numeric | no |  |  |  |  | Alto impacto con parte pero sin instrumento que la vigile. | 0
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | sin_parte | numeric | no |  |  |  |  | Alto impacto sin parte identificada. | 0
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | evitable_por_orden | numeric | no |  |  |  |  | Lo que se habría perdido de menos cerrando primero los pozos con menos crudo por barril de agua. | 54.995928755535374
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | pe | double precision | sí |  |  |  |  | Real/potencial × 100. NULL sin potencial. | 97.77235913550382
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | meta_produccion | numeric | no |  |  |  |  | Meta de producción del mes (tramos firmados × horas/24), bbl. | 327000
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | meta_diferido | numeric | no |  |  |  |  | Máximo de diferido del mes, bbl. | 24000
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | sin_meta | boolean | no |  |  |  |  | Algún día del mes sin tramo firmado: la meta no es comparable. | False
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | valor_usd | numeric | sí |  |  |  |  | Σ (potencial − real) del día × precio de ese día, solo días con dato y con precio. NULL si ningún día tuvo precio. | 370370.8412263042
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | sin_precio | boolean | no |  |  |  |  | Algún día del mes sin precio neto. | False
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | dias_sin_fiscal | date[] | no |  |  |  |  | Días sin dato del computador de flujo (Libro.sinFiscal). | []
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | sin_factor | boolean | no |  |  |  |  | El mes no tiene FA (Libro.sinFactor). | False
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | publicable | boolean | no |  |  |  | CHECK ((publicable = (jsonb_array_length(motivos) = 0))) | Sin motivos: el libro se puede publicar. | True
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | motivos | jsonb | no |  |  |  | CHECK ((publicable = (jsonb_array_length(motivos) = 0))) · CHECK ((jsonb_typeof(motivos) = 'array'::text)) | MotivoLibro[]: {codigo, texto, campoId?, mes?} (en-curso, sin-fiscal, sin-factor, banda-sin-verificar, fa-fuera-de-banda, sin-causa, sin-meta). | []
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | por_tipo | jsonb | no |  |  |  | CHECK ((jsonb_typeof(por_tipo) = 'array'::text)) | Libro.porTipo: [{tipo, bbl}]. | [{'bbl': 6436.065217892938, 'tipo': 'electrosumergible'}, {'bbl': 1040.5504307430315, 'tipo': 'reinyeccion'}, {'bbl': 239.44354357884006, 'tipo': 'energia'}]
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | por_equipo | jsonb | no |  |  |  | CHECK ((jsonb_typeof(por_equipo) = 'array'::text)) | Libro.porEquipo: FilaEquipo[]. | [{"bbl":3677.2278693078233,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"LC-11","fallas":1,"partes":[{"bbl":3677.2278693078233,"parte":"aislamiento"}],"campoId":"ceiba","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":551.5841806601529},{"bbl":2125.5969683085755,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"LC-04","fallas":1,"partes":[{"bbl":2125.5969683085755,"parte":"aislamiento"}],"campoId":"ceiba","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":318.839545538696},{"bbl":1040.5504307430315,"tipo":"reinyeccion","pozos":2,"equipo":"P-201B","fallas":1,"partes":[{"bbl":1040.5504307430315,"parte":"rodamientos"}],"campoId":"ceiba","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":156.0825658307318},{"bbl":239.44354357884006,"tipo":"energia","pozos":3,"equipo":"SE-2","partes":[],"campoId":"ceiba","eventos":3,"tolerancia":35.91653653227523},{"bbl":216.6534947639708,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"LC-16","fallas":0,"partes":[{"bbl":216.6534947639708,"parte":"admision"}],"campoId":"ceiba","eventos":2,"disparos":2,"tolerancia":32.498030581747145},{"bbl":131.4010830472911,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"LC-07","fallas":0,"partes":[{"bbl":131.4010830472911,"parte":"motor"}],"campoId":"ceiba","eventos":1,"disparos":1,"tolerancia":19.71016686334648},{"bbl":94.61066382524777,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"LC-14","fallas":0,"partes":[{"bbl":66.61934316689045,"parte":"bomba"},{"bbl":27.991320658357328,"parte":"admision"}],"campoId":"ceiba","eventos":2,"disparos":2,"tolerancia"… [recortado para el Excel: 2684 caracteres]
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | por_parte | jsonb | no |  |  |  | CHECK ((jsonb_typeof(por_parte) = 'array'::text)) | Libro.porParte: FilaParte[]. | [{'bbl': 5842.061805922908, 'horas': 148.31666666666666, 'parte': 'aislamiento', 'fallas': 2, 'equipos': [{'bbl': 3677.2278693078233, 'equipo': 'LC-11', 'campoId': 'ceiba'}, {'bbl': 2125.5969683085755, 'equipo': 'LC-04', 'campoId': 'ceiba'}, {'bbl': 24.793850567768047, 'equipo': 'LC-01', 'campoId': 'ceiba'}, {'bbl': 14.443117738741348, 'equipo': 'LC-12', 'campoId': 'ceiba'}], 'familia': 'electrosumergible', 'disparos': 2}, {'bbl': 1040.5504307430315, 'horas': 15.991111111111111, 'parte': 'rodamientos', 'fallas': 1, 'equipos': [{'bbl': 1040.5504307430315, 'equipo': 'P-201B', 'campoId': 'ceiba'}], 'familia': 'inyeccion', 'disparos': 0}, {'bbl': 395.9829857558483, 'horas': 12.699999999999998, 'parte': 'admision', 'fallas': 0, 'equipos': [{'bbl': 216.6534947639708, 'equipo': 'LC-16', 'campoId': 'ceiba'}, {'bbl': 60.829984442262884, 'equipo': 'LC-08', 'campoId': 'ceiba'}, {'bbl': 54.85356833438957, 'equipo': 'LC-09', 'campoId': 'ceiba'}, {'bbl': 27.991320658357328, 'equipo': 'LC-14', 'campoId': 'ceiba'}, {'bbl': 19.933722944803744, 'equipo': 'LC-02', 'campoId': 'ceiba'}, {'bbl': 15.720894612063956, 'equipo': 'LC-12', 'campoId': 'ceiba'}], 'familia': 'electrosumergible', 'disparos': 7}, {'bbl': 131.4010830472911, 'horas': 3.9166666666666665, 'parte': 'motor', 'fallas': 0, 'equipos': [{'bbl': 131.4010830472911, 'equipo': 'LC-07', 'campoId': 'ceiba'}], 'familia': 'electrosumergible', 'disparos': 1}, {'bbl': 66.61934316689045, 'horas': 1.9833333333333334, 'parte': 'bomba', 'fallas': 0, 'equipos': [{'bbl': 66.61934316689045, 'equipo': 'LC-14', 'campoId': 'ceiba'}], 'familia': 'electrosumergible', 'disparos': 1}]
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | custodia | jsonb | no |  |  |  | CHECK ((jsonb_typeof(custodia) = 'object'::text)) | Libro.custodia por clave: {sinPrueba:[campo/pozo], estimados:[campo/pozo], bswLaboratorio:[campo]}. | {'estimados': ['ceiba/LC-17'], 'sinPrueba': [], 'bswLaboratorio': []}
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | eventos | integer | no |  |  |  | CHECK ((eventos >= 0)) | Tramos evento × pozo del mes (cifra eventos de la huella). | 18
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | huella_cifras | text | no |  |  |  | CHECK ((huella_cifras ~ '^[0-9a-f]{64}$'::text)) | SHA-256 de la forma canónica de las cifras del campo y mes. | 9439920a3b191e5defc44bbf5a02780c01f4c477b4232259de355bd618234cb8
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | version_config | integer | no |  | version_config.version |  |  | Versión con que se calculó (las metas, el precio y el programa de un mes cerrado son iguales en todas las versiones posteriores: son inmutables hacia atrás). | 1
Precálculo de meses cerrados | libro_mes | calculado | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Cuándo se calculó. | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | evento_id | text | no | sí | evento_pozo.id |  |  | Evento de pozo que cobra (Tramo.evento). | EP-LC11-260925-40
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | dia | date | no | sí |  |  |  | Día del campo. | 2026-09-27
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | campo_id | text | no |  | mes_fiscal.campo_id · pozo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | mes | date (generada) | sí |  | mes_fiscal.mes |  |  | Mes del día (calculado). | 2026-09-01
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | pozo | text | no |  | pozo.id |  |  | Pozo. | LC-11
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | inicio | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((fin > inicio)) | Inicio dentro del día de lo que el evento cobra (ya normalizados los eventos que se pisan). | 2026-09-27T05:00:00+00:00
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | fin | timestamp with time zone | no |  |  |  | CHECK ((fin > inicio)) | Fin dentro del día. | 2026-09-28T05:00:00+00:00
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | horas | numeric | no |  |  |  | CHECK (((horas > (0)::numeric) AND (horas <= (24)::numeric))) | Horas cobradas en el día. | 24
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | factor | numeric | no |  |  |  | CHECK (((factor >= (0)::numeric) AND (factor <= (1)::numeric))) | Fracción del caudal perdida: 1 apagado; 1 − hz/hz_prueba con frecuencia reducida. | 1
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | crudo_prueba_bpd | numeric | no |  |  |  | CHECK ((crudo_prueba_bpd >= (0)::numeric)) | Crudo de la prueba vigente ese día, bbl/d. | 1076
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | fa | double precision | sí |  |  |  | CHECK (((fa IS NULL) = sin_factor)) | Factor de asignación del mes. NULL = sin factor (no suma barriles). | 0.9689303304815998
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | bbl | numeric | no |  |  |  | CHECK ((bbl >= (0)::numeric)) | crudo × FA × horas × factor / 24. | 1042.5690355982015
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | aproximado | boolean | no |  |  |  |  | Frecuencia reducida (ley de afinidad): fuera de la tolerancia. | False
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | sin_custodia | boolean | no |  |  |  |  | El pozo no tiene prueba. | False
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | sin_factor | boolean | no |  |  |  | CHECK (((fa IS NULL) = sin_factor)) | El mes no tiene FA. | False
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | sesgo | numeric | no |  |  |  |  | Banda de asignación del campo (componente de la tolerancia, igual en todos los pozos). | 0.14999999999999997
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | causa_tipo | text | no |  |  |  | CHECK ((causa_tipo = ANY (ARRAY['reinyeccion'::text, 'transporte'::text, 'electrosumergible'::text, 'levantamiento'::text, 'energia'::text, 'aire'::text, 'compresion'::text, 'evacuacion'::text, 'proceso'::text, 'tratamiento'::text, 'programada'::text, 'declarada'::text, 'pendiente'::text]))) | TipoCausa. | electrosumergible
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | causa_equipo | text | no |  |  |  |  | A quién se le cargan los barriles. | LC-11
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | causa_familia | text | sí |  | parte.familia |  | CHECK (((causa_familia IS NULL) = (causa_parte IS NULL))) | Familia de la parte. | electrosumergible
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | causa_parte | text | sí |  | parte.id |  | CHECK (((causa_familia IS NULL) = (causa_parte IS NULL))) | Parte identificada. | aislamiento
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | causa_como | text | no |  |  |  | CHECK ((causa_como = ANY (ARRAY['senal'::text, 'firma'::text, 'programa'::text, 'declarado'::text, 'ninguno'::text]))) | senal, firma, programa, declarado o ninguno. | senal
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | causa_evento_id | text | sí |  | evento.id |  |  | Evento que la produjo (la parada de bomba o la caída de servicio), o el propio. | EP-LC11-260925-40
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | version_config | integer | no |  | version_config.version |  |  | Versión de la configuración usada. | 1
Precálculo de meses cerrados | tramo_diferido | calculado | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Cuándo se calculó. | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
Precálculo de meses cerrados | asignacion_pozo_mes | campo_id | text | no | sí | mes_fiscal.campo_id · pozo.campo_id |  |  | Campo. | ceiba
Precálculo de meses cerrados | asignacion_pozo_mes | mes | date | no | sí | mes_fiscal.mes |  |  | Mes (día 1). | 2026-09-01
Precálculo de meses cerrados | asignacion_pozo_mes | pozo | text | no | sí | pozo.id |  |  | Pozo con prueba. | LC-11
Precálculo de meses cerrados | asignacion_pozo_mes | horas | numeric | no |  |  |  | CHECK ((horas >= (0)::numeric)) | Horas produciendo según el PLC (las de frecuencia reducida cuentan). | 635.35
Precálculo de meses cerrados | asignacion_pozo_mes | potencial | numeric | no |  |  |  | CHECK ((potencial >= (0)::numeric)) | Prueba × FA × horas del mes, bbl. | 31765.411954508756
Precálculo de meses cerrados | asignacion_pozo_mes | diferido | numeric | no |  |  |  | CHECK ((diferido >= (0)::numeric)) | Σ de sus tramos, bbl. | 3677.2278693078233
Precálculo de meses cerrados | asignacion_pozo_mes | asignado | numeric | no |  |  |  |  | (potencial − diferido) × real/Σ(potencial − diferido): incluye su parte del inventario. | 28088.184085200945
Precálculo de meses cerrados | asignacion_pozo_mes | calculado | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Cuándo se calculó. | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
Precálculo de meses cerrados | recalculo_mes | id | bigint | no | sí |  |  |  | Consecutivo. | 1
Precálculo de meses cerrados | recalculo_mes | campo_id | text | no |  | campo.id |  |  | Campo. | ceiba
Precálculo de meses cerrados | recalculo_mes | mes | date | no |  |  |  | CHECK ((EXTRACT(day FROM mes) = (1)::numeric)) | Mes. | 2025-10-01
Precálculo de meses cerrados | recalculo_mes | cuando | timestamp with time zone | no |  |  |  |  | Hora del recálculo. | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
Precálculo de meses cerrados | recalculo_mes | motivo | text | no |  |  |  | CHECK ("trim".alcanza(motivo, 5)) | Por qué (primer cálculo al publicarse el mes, respuesta tardía a EV-…, corrección del historiador…). | Primer cálculo: carga del ejemplo desde el motor del demo
Precálculo de meses cerrados | recalculo_mes | huella_antes | text | sí |  |  |  | CHECK ((huella_antes ~ '^[0-9a-f]{64}$'::text)) | Huella de las cifras antes (NULL en el primer cálculo).
Precálculo de meses cerrados | recalculo_mes | huella_despues | text | no |  |  |  | CHECK ((huella_despues ~ '^[0-9a-f]{64}$'::text)) | Huella después. | 5419eeb481140b47545569f04ef157c614b65495e455f923feaf3d04cbc7f108
Cadena de datos | v_procedencia | tag_id | bigint | sí | [5 empty] | 1
Cadena de datos | v_procedencia | tag | text | sí | [5 empty] | XI-1017
Cadena de datos | v_procedencia | tipo | text | sí | [5 empty] | Nivel de interfase
Cadena de datos | v_procedencia | unidad | text | sí | [5 empty] | %
Cadena de datos | v_procedencia | limite_texto | text | sí | [5 empty] | 35 – 65
Cadena de datos | v_procedencia | limite_bajo | double precision | sí | [5 empty] | 35
Cadena de datos | v_procedencia | limite_alto | double precision | sí | [5 empty] | 65
Cadena de datos | v_procedencia | cadencia_s | double precision | sí | [5 empty] | 5
Cadena de datos | v_procedencia | clase_tag | text | sí | [5 empty] | continua
Cadena de datos | v_procedencia | origen_mapeo | text | sí | [5 empty] | pendiente
Cadena de datos | v_procedencia | campo_id | text | sí | [5 empty] | ceiba
Cadena de datos | v_procedencia | protocolo | text | sí | [5 empty] | opc-ua
Cadena de datos | v_procedencia | endpoint | text | sí | [5 empty] | opc.tcp://skid-ceiba.ot.local:4840
Cadena de datos | v_procedencia | modo | text | sí | [5 empty] | solo-lectura
Cadena de datos | v_procedencia | reloj | text | sí | [5 empty] | el PLC del skid
Cadena de datos | v_procedencia | dispositivo | text | sí | [5 empty] | SKID-AMPLIACION
Cadena de datos | v_procedencia | gateway_id | text | sí | [5 empty] | EPIC-CEIBA-02
Cadena de datos | v_procedencia | gateway_modelo | text | sí | [5 empty] | GRV-EPIC-PR1
Cadena de datos | v_procedencia | gateway_serie | text | sí | [5 empty] | GRVCEI9003
Cadena de datos | v_procedencia | gateway_firmware | text | sí | [5 empty] | 3.6.0
Cadena de datos | v_procedencia | enlace | text | sí | [5 empty] | starlink
Cadena de datos | v_procedencia | buffer_h | numeric | sí | [5 empty] | 48
Cadena de datos | v_procedencia | ultimo_visto | timestamp with time zone | sí | [5 empty] | 2026-10-02T19:00:00+00:00
Cadena de datos | v_procedencia | equipo_codigo | text | sí | [5 empty] | V-101
Cadena de datos | v_procedencia | equipo | text | sí | [5 empty] | Separador trifásico
Cadena de datos | v_procedencia | clase_equipo | text | sí | [5 empty] | separador-trifasico
Cadena de datos | v_procedencia | criticidad | smallint | sí | [5 empty] | 4
Cadena de datos | v_procedencia | formula_id | text | sí
Cadena de datos | v_procedencia | formula | text | sí
Cadena de datos | v_procedencia | formula_version | integer | sí
Cadena de datos | v_procedencia | ventana_min | integer | sí
Cadena de datos | v_procedencia | calibracion_hasta | date | sí
Cadena de datos | v_procedencia | calibracion_detalle | text | sí
Cadena de datos | v_procedencia | alarma_alta | double precision | sí
Cadena de datos | v_procedencia | alarma_baja | double precision | sí
Cadena de datos | v_procedencia | alarma_fuente | text | sí
Insumos del motor | v_limite_tag | campo_id | text | sí | [5 empty] | ceiba
Insumos del motor | v_limite_tag | tag | text | sí | [5 empty] | LI-1012
Insumos del motor | v_limite_tag | equipo | text | sí | [5 empty] | V-101
Insumos del motor | v_limite_tag | texto | text | sí | [5 empty] | 35 – 65
Insumos del motor | v_limite_tag | normal_baja | double precision | sí | [5 empty] | 35
Insumos del motor | v_limite_tag | normal_alta | double precision | sí | [5 empty] | 65
Insumos del motor | v_limite_tag | alarma_alta | double precision | sí
Insumos del motor | v_limite_tag | alarma_baja | double precision | sí
Insumos del motor | v_limite_tag | alarma_fuente | text | sí
Insumos del motor | v_limite_tag | alarma_firmada_por | text | sí
Insumos del motor | v_produccion_mes | campo_id | text | sí | [5 empty] | ceiba
Insumos del motor | v_produccion_mes | mes | text | sí | [5 empty] | 2025-10
Insumos del motor | v_produccion_mes | publicado | boolean | sí | [5 empty] | True
Insumos del motor | v_produccion_mes | dias | numeric[] | sí | [5 empty] | [12447, 12586, 12337, 12481, 12574, 12404, 9006, 12426, 12403, 12325, 12495, 12627, 12235, 12249, 12397, 12434, 12383, 12518, 10223, 9723, 11501, 12449, 12502, 11870, 11664, 11641, 11483, 11571, 11441, 11756, 11489]
Insumos del motor | v_calendario | mes | text | sí | [5 empty] | 2026-09
Insumos del motor | v_calendario | desde | timestamp with time zone | sí | [5 empty] | 2026-09-01T05:00:00+00:00
Insumos del motor | v_calendario | hasta | timestamp with time zone | sí | [5 empty] | 2026-10-01T05:00:00+00:00
Insumos del motor | v_calendario | publicado | boolean | sí | [5 empty] | True
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_analisis_vigente | evento_id | text | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_analisis_vigente | version | integer | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_analisis_vigente | mecanismo | text | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_analisis_vigente | causa_raiz | text | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_analisis_vigente | nota | text | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_analisis_vigente | por | text | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_analisis_vigente | por_id | text | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_analisis_vigente | hora | timestamp with time zone | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_asignacion_oficial | mes | date | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_asignacion_oficial | campo_id | text | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_asignacion_oficial | pozo | text | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_asignacion_oficial | bbl | numeric | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_asignacion_oficial | horas | numeric | sí
Lo que entra a mano y WhatsApp | v_asignacion_oficial | carga_id | bigint | sí
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | numero | text | sí | [5 empty] | 40012056
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | clase | text | sí | [5 empty] | PM03
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | clase_sap | text | sí | [5 empty] | PM03
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | campo_id | text | sí | [5 empty] | ceiba
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | equipo | text | sí | [5 empty] | K-101
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | descripcion | text | sí | [5 empty] | Verificar que las tres unidades estén en servicio: hoy hay dos. Con el recibidor en 11 min de autonomía, una parada deja las válvulas en posición segura.
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | estado | text | sí | [5 empty] | REL
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | prioridad | smallint | sí | [5 empty] | 2
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | creada | timestamp with time zone | sí | [5 empty] | 2026-10-02T13:30:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | liberada | timestamp with time zone | sí | [5 empty] | 2026-10-02T14:10:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | cierre_tecnico | timestamp with time zone | sí | [5 empty] | 2026-09-29T10:55:00+00:00
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | tecnico | text | sí | [5 empty] | tec
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | puesto | text | sí | [5 empty] | MEC-CEIBA
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | aviso | text | sí | [5 empty] | 10004149
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | horas_reales | numeric | sí | [5 empty] | 0
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | evento | text | sí | [5 empty] | EP-LC04-260926-75
Lo que se lee de SAP PM | v_orden_sap | repuestos | jsonb | sí | [5 empty] | []
Personas | v_usuario | id | text | sí | [5 empty] | ger
Personas | v_usuario | nombre | text | sí | [5 empty] | Andrés Vélez
Personas | v_usuario | correo | text | sí | [5 empty] | andres.velez@operadora.example
Personas | v_usuario | rol_id | text | sí | [5 empty] | ger
Personas | v_usuario | todos_los_campos | boolean | sí | [5 empty] | True
Personas | v_usuario | estado | text | sí | [5 empty] | activo
Personas | v_usuario | desde | date | sí | [5 empty] | 2026-09-01
Personas | v_usuario | telefono | text | sí | [5 empty] | +573005550101
Personas | v_usuario | alertas | boolean | sí | [5 empty] | False
Personas | v_usuario | antes_de_suspender | text | sí
Personas | v_usuario | campos | text[] | sí | [5 empty] | ['ceiba', 'palmar']
Personas | v_capacidades_rol | rol_id | text | sí | [5 empty] | reg
Personas | v_capacidades_rol | capacidad_id | text | sí | [5 empty] | evidencia:exportar

## Relaciones
Tabla | Columna | Apunta a la tabla | Columna | Cardinalidad | Qué significa
activo | campo_id | campo | id | N:1 | Campo del activo.
equipo | campo_id, codigo, clase | activo | campo_id, codigo, clase | 1:1 | Campo.
planta_campo | campo_id | campo | id | 1:1 | Campo.
planta_elemento | campo_id, equipo | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
planta_elemento | campo_id | planta_campo | campo_id | N:1 | Campo.
planta_miembro | campo_id, elemento_id | planta_elemento | campo_id, id | N:1 | Campo.
planta_miembro | campo_id, equipo | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
gateway | campo_id | campo | id | N:1 | Campo donde se inscribió. Los tags que publica son de este campo (FK compuesta en fuente/dispositivo/tag).
inscripcion | campo_id | campo | id | N:1 | Campo para el que se emitió: el gateway que lo canjea queda de este campo.
inscripcion | emitido_por | usuario | id | N:1 | Id de la persona que lo pidió (del token; capacidad conector:configurar).
inscripcion | gateway_id | gateway | id | N:1 | Gateway que lo canjeó.
nacimiento | campo_id | campo | id | N:1 | Campo (del certificado).
nacimiento | gateway_id | gateway | id | N:1 | Gateway que nació.
fuente | gateway_id, campo_id | gateway | id, campo_id | N:1 | Gateway que la lee.
dispositivo | fuente_id, gateway_id, campo_id | fuente | id, gateway_id, campo_id | N:1 | Conector por el que se lee.
tag | campo_id, equipo_codigo | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo (el de su gateway).
tag | dispositivo_id, campo_id | dispositivo | id, campo_id | N:1 | Dispositivo que lo publica. Solo el gateway que lo publica puede volver a declararlo (trigger tag_reglas; 409 tag-de-otro-gateway en la ingesta).
historial_tag | gateway_id | gateway | id | N:1 | Gateway del nacimiento que la cambió.
historial_tag | tag_id | tag | id | N:1 | Tag.
calculo | formula_id, formula_version | formula | id, version | N:1 | Fórmula.
calculo | tag_id | tag | id | 1:1 | Tag calculado (PDT-1011).
calculo_entrada | entrada_tag_id | tag | id | N:1 | Tag de entrada.
calculo_entrada | tag_id | calculo | tag_id | N:1 | Tag calculado.
calibracion | tag_id | tag | id | 1:1 | Tag.
lectura | tag_id | tag | id | N:1 | Tag.
pozo | campo_id, alimentador | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
pozo | campo_id, id, clase | activo | campo_id, codigo, clase | 1:1 | Campo.
prueba_pozo | campo_id, pozo | pozo | campo_id, id | N:1 | Campo.
evento | campo_id, activo | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
evento_pozo | campo_id, pozo | pozo | campo_id, id | N:1 | Campo.
evento_pozo | id, clase, campo_id, pozo | evento | id, clase, campo_id, activo | 1:1 | Id del evento (EP-LC21-261001-01).
evento_servicio | campo_id, equipo | equipo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
evento_servicio | id, clase, campo_id, equipo | evento | id, clase, campo_id, activo | 1:1 | Id del evento (SV-SE-2-260828).
parada_bomba | campo_id, equipo | equipo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
parada_bomba | firma_familia, firma_parte | parte | familia, id | N:1 | Familia de la parte de la firma (inyeccion, multifasica): con firma_parte apunta al catálogo de partes.
parada_bomba | id, clase, campo_id, equipo | evento | id, clase, campo_id, activo | 1:1 | Id de la parada (EV-2011-0809).
punto_medicion | campo_id, equipo | equipo | campo_id, codigo | 1:1 | Campo.
punto_medicion | campo_id | campo | id | 1:1 | Campo.
mes_fiscal | campo_id | campo | id | N:1 | Campo.
produccion_fiscal_diaria | campo_id | punto_medicion | campo_id | N:1 | Campo.
produccion_fiscal_diaria | campo_id, mes | mes_fiscal | campo_id, mes | N:1 | Campo.
metrologia_campo | campo_id | campo | id | N:1 | Campo.
perfil_bomba | campo_id, equipo | equipo | campo_id, codigo | 1:1 | Campo.
perfil_bomba_tag | campo_id, equipo | perfil_bomba | campo_id, equipo | N:1 | Campo.
perfil_bomba_pozo | campo_id, equipo | perfil_bomba | campo_id, equipo | N:1 | Campo.
perfil_bomba_pozo | campo_id, pozo | pozo | campo_id, id | N:1 | Campo.
alarma_tag | tag_id | tag | id | N:1 | Tag.
ajuste_variador | campo_id, pozo | pozo | campo_id, id | N:1 | Campo.
modo_falla | mecanismo_sugerido | mecanismo_falla | codigo | N:1 | Mecanismo con que suele empezar el análisis (MECANISMO_SUGERIDO). Punto de partida, no respuesta.
modo_por_clase | modo | modo_falla | codigo | N:1 | Modo que aplica.
clase_iso_catalogo | clase | clase_catalogo | clase | N:1 | Clase del catálogo de daños.
parte | familia | clase_catalogo | familia | N:1 | inyeccion, multifasica o electrosumergible.
parte_variable | familia, parte | parte | familia, id | N:1 | Familia.
parte_modo | familia, parte | parte | familia, id | N:1 | Familia.
parte_modo | modo | modo_falla | codigo | N:1 | Modo de ISO 14224.
mapeo_catalogo_sap | familia | clase_catalogo | familia | N:1 | Solo en partes: la familia (sello de inyección no es el de la multifásica).
perfil_bomba_primera_alarma | campo_id, equipo, familia | perfil_bomba | campo_id, equipo, subtipo | N:1 | Campo.
perfil_bomba_primera_alarma | familia, parte | parte | familia, id | N:1 | Familia de la bomba (igual a su subtipo).
version_config | por_id | usuario | id | N:1 | Id de la persona que firmó (del token).
membrete | version | version_config | version | 1:1 | Versión.
perfil_campo | campo_id | campo | id | N:1 | Campo (tiene que estar en el registro: 422 si no).
perfil_campo | version | version_config | version | N:1 | Versión.
tramo_meta | version, campo_id | perfil_campo | version, campo_id | N:1 | Versión.
tanque | campo_id | campo | id | N:1 | Campo.
tanque | version | version_config | version | N:1 | Versión.
respaldo | campo_id | campo | id | N:1 | Campo.
respaldo | version | version_config | version | N:1 | Versión.
parada_programada | campo_id | campo | id | N:1 | Campo.
parada_programada | version | version_config | version | N:1 | Versión.
capacidad | incluye | capacidad | id | N:1 | Otra capacidad que esta trae consigo (causa:completar incluye causa:declarar: INCLUYE de tipos.ts).
rol_capacidad | capacidad_id | capacidad | id | N:1 | Capacidad concedida.
rol_capacidad | rol_id | rol | id | N:1 | Rol.
usuario | rol_id | rol | id | N:1 | Rol del producto.
usuario_campo | campo_id | campo | id | N:1 | Campo asignado.
usuario_campo | usuario_id | usuario | id | N:1 | Persona.
identidad_oidc | usuario_id | usuario | id | N:1 | Persona.
cambio_acceso | por_id | usuario | id | N:1 | Quién firmó (del token).
cambio_acceso | usuario_id | usuario | id | N:1 | Persona a quien se cambió el acceso.
equipo_sap | campo_id, equipo | activo | campo_id, codigo | 1:1 | Campo.
aviso_sap | campo_id, equipo | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
aviso_sap | evento_id | evento | id | N:1 | Evento del PLC que lo originó. (AvisoSap.orden no es columna: sale de orden_sap.aviso, única por aviso.)
aviso_sap | familia, parte | parte | familia, id | N:1 | Familia de la parte (para la FK al catálogo de partes).
aviso_sap | modo | modo_falla | codigo | N:1 | Daño: el modo de ISO 14224 que se vio (catálogo C).
orden_sap | aviso | aviso_sap | numero | N:1 | Aviso que la originó. Un aviso tiene a lo más una orden (en SAP, QMEL-AUFNR es un solo número; índice único orden_sap_un_aviso): de aquí sale AvisoSap.orden de GET /api/sap/avisos.
orden_sap | campo_id, equipo | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
orden_sap | clase_sap | clase_orden_sap | clase_sap | N:1 | Clase de orden de la operadora; la clase de TRIM sale de clase_orden_sap.
orden_sap | evento_id | evento | id | N:1 | En una correctiva: la parada del PLC que atendió (indisponibilidad total).
orden_sap | tecnico_id | usuario | id | N:1 | Persona de TRIM asignada (OrdenSap.tecnico: el id del registro de usuarios, resuelto por su correo en SAP). NULL si va a un contratista: solo puesto.
confirmacion_sap | orden | orden_sap | numero | N:1 | Orden.
repuesto_orden | material | material_sap | material | N:1 | Material.
repuesto_orden | orden | orden_sap | numero | N:1 | Orden.
stock_sap | campo_id | campo | id | N:1 | Campo (bodega).
stock_sap | material | material_sap | material | N:1 | Material.
repuesto_equipo | campo_id, equipo | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
repuesto_equipo | material, campo_id | stock_sap | material, campo_id | N:1 | Material.
prediccion | campo_id, equipo | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
prediccion | falla_evento_id | evento | id | N:1 | Acierto: la falla del PLC que la confirmó.
prediccion | familia, parte | parte | familia, id | N:1 | Familia de la parte.
respuesta_entrante | evento_id | evento | id | N:1 | Evento resuelto por el context.id.
respuesta_entrante | usuario_id | usuario | id | N:1 | Persona resuelta: activa, con alertas y con el campo de la parada.
respuesta_parada | entrante_meta_id | respuesta_entrante | meta_id | 1:1 | Con canal whatsapp: el mensaje entrante que la completó (el último del diálogo; los pasos anteriores quedan en respuesta_entrante como en-curso y en mensaje_libre).
respuesta_parada | evento_id | evento | id | 1:1 | Evento del PLC (de pozo o de bomba).
respuesta_parada | familia, parte | parte | familia, id | N:1 | Familia de la parte.
respuesta_parada | modo | modo_falla | codigo | N:1 | Lo que vio: modo de ISO 14224 de la parte (o OTH).
respuesta_parada | por_id | usuario | id | N:1 | Id de la persona. NULL solo en respuestas históricas importadas sin persona registrada.
analisis | causa_raiz | causa_raiz | codigo | N:1 | Código de la Table B.3 (primer nivel).
analisis | evento_id | respuesta_parada | evento_id | N:1 | Evento con respuesta declarada CON parte (si no, 422).
analisis | mecanismo | mecanismo_falla | codigo | N:1 | Código de la Table B.2.
analisis | por_id | usuario | id | N:1 | Persona.
informe | equipo_campo, equipo | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo del equipo de la ficha.
informe | por_id | usuario | id | N:1 | Persona.
informe | version | version_config | version | N:1 | Versión de la configuración con que se calcularon las cifras.
informe_campo | campo_id | campo | id | N:1 | Campo.
informe_campo | folio | informe | folio | N:1 | Informe.
mensaje | campo_id, equipo | activo | campo_id, codigo | N:1 | Campo.
mensaje | evento_id | evento | id | N:1 | Evento del PLC del que habla (parada, cierre, pregunta). En el JSON viaja como evento.
mensaje | orden | orden_sap | numero | N:1 | Con regla orden: la orden de SAP liberada.
mensaje | para_id | usuario | id | N:1 | Persona que lo recibe.
mensaje | plantilla | plantilla_whatsapp | clave | N:1 | Plantilla aprobada con que salió.
mensaje | prediccion_id | prediccion | id | N:1 | Con regla parte: la predicción del vigía. En el JSON viaja también como evento.
mensaje_libre | entrante_meta_id | respuesta_entrante | meta_id | N:1 | Mensaje entrante al que contesta (abre la ventana de 24 h de Meta).
mensaje_libre | evento_id | evento | id | N:1 | Parada del diálogo (la que resolvió el context.id del entrante). Obligatoria en los pide-*.
mensaje_libre | familia, parte | parte | familia, id | N:1 | Familia de la parte ya escogida.
mensaje_libre | modo | modo_falla | codigo | N:1 | Modo ya escogido (OTH en el pide-texto que sigue al modo «otro»).
mensaje_libre | usuario_id | usuario | id | N:1 | Persona resuelta por el número. NULL en un rechazo a un número que no es de nadie.
carga_asignacion | por_id | usuario | id | N:1 | Persona.
carga_asignacion_grupo | campo_id | campo | id | N:1 | Campo (tiene que ser de la persona: 403).
carga_asignacion_grupo | carga_id | carga_asignacion | id | N:1 | Carga.
asignacion_oficial | carga_id, mes, campo_id | carga_asignacion_grupo | carga_id, mes, campo_id | N:1 | Carga que la trajo (FilaCargada.carga).
cambio_planta | campo_id | campo | id | N:1 | Campo.
cambio_planta | por_id | usuario | id | N:1 | Persona (conector:configurar).
factor_asignacion_mes | campo_id, mes | mes_fiscal | campo_id, mes | 1:1 | Campo.
factor_asignacion_mes | version_config | version_config | version | N:1 | Versión de la configuración con que se calculó.
libro_mes | campo_id, mes | mes_fiscal | campo_id, mes | 1:1 | Campo.
libro_mes | version_config | version_config | version | N:1 | Versión con que se calculó (las metas, el precio y el programa de un mes cerrado son iguales en todas las versiones posteriores: son inmutables hacia atrás).
tramo_diferido | campo_id, mes | mes_fiscal | campo_id, mes | N:1 | Campo.
tramo_diferido | campo_id, pozo | pozo | campo_id, id | N:1 | Campo.
tramo_diferido | causa_evento_id | evento | id | N:1 | Evento que la produjo (la parada de bomba o la caída de servicio), o el propio.
tramo_diferido | causa_familia, causa_parte | parte | familia, id | N:1 | Familia de la parte.
tramo_diferido | evento_id | evento_pozo | id | N:1 | Evento de pozo que cobra (Tramo.evento).
tramo_diferido | version_config | version_config | version | N:1 | Versión de la configuración usada.
asignacion_pozo_mes | campo_id, mes | mes_fiscal | campo_id, mes | N:1 | Campo.
asignacion_pozo_mes | campo_id, pozo | pozo | campo_id, id | N:1 | Campo.
recalculo_mes | campo_id | campo | id | N:1 | Campo.

## Filas de ejemplo
campo
id | nombre | cuenca | choke | nota
ceiba | La Ceiba | Llanos | Planta | Tres bombas de agua en paralelo, sin reserva: si para una, se cierran pozos.
guacamayo | Guacamayo | Putumayo | Evacuación | La reinyección es para recobro: el agua tiene salida alterna.
morichal | Morichal Norte | Llanos | Pozos | Todos sus pozos con electrosumergible; la reinyección tiene respaldo parcial.
palmar | El Palmar | Magdalena Medio | Planta | Campo chico de bombeo mecánico.
zarza | La Zarza | Llanos | Mercado | Gas con condensado: lo limita la nominación del comprador.
activo
campo_id | codigo | clase
ceiba | C-401 | catalogo
ceiba | H-302 | catalogo
ceiba | K-101 | catalogo
ceiba | LACT-01 | catalogo
ceiba | P-201B | catalogo
equipo
campo_id | codigo | clase | nombre | sistema | clase_iso | criticidad | servicio | modo_falla | norma | intervencion_ubicacion | intervencion_accion | intervencion_avisar_a | distribucion_falla | aguas_abajo | redundancia
ceiba | C-401 | catalogo | Compresor de gas | Compresión | compresor-gas | 4 | compresion | Válvulas de succión y descarga ≈ 50,7 % | El modo de falla #1 de la familia NO es monitoreable a nuestra resolución: se diagnostica por ángulo de cigüeñal. | Batería 1 · tren de gas | Ante parada súbita, verificar presión de descarga y temperatura por etapa antes de reponer: el modo dominante no avisa. | Supervisor de operaciones | {"fuente": "21 compresores de pistón a lo largo de 20 años. Succión y descarga suman 50,7 %: es el modo de falla #1 de la familia.", "reparto": [["Válvulas de succión", 29.1], ["Válvulas de descarga", 21.6], ["Resto de elementos", 49.3]]} | tren de gas | sin respaldo
ceiba | H-302 | catalogo | Tratador térmico | Tratamiento de crudo | tratador-termico | 4 | tratamiento | Escama y impingimiento de llama | Variable: temperatura de piel de tubo. Intervalo P-F: varía ampliamente. | Batería 1 · tren de crudo | No requiere intervención inmediata: H-301 toma la carga. Programar la limpieza del tubo de fuego en la próxima ventana. | Planeación de mantenimiento |  | sin impacto | respaldo en línea (H-301)
ceiba | K-101 | catalogo | Sistema de aire de instrumentos | Servicios industriales | compresor-aire | 5 | aire | Pérdida de suministro → válvulas a posición segura | ISA-7.0.01 · API RP 14J §3.3.16. «El diseño a prueba de fallo no elimina la necesidad de supervivencia de la utilidad.» | Batería 1 · servicios industriales | Verificar que las tres unidades estén en servicio: hoy hay dos. Con el recibidor en 11 min de autonomía, una parada deja las válvulas en posición segura. | Supervisor de operaciones |  | todo el campo | 3 unidades (N+1)
ceiba | LACT-01 | catalogo | Unidad LACT · punto de medición oficial | Medición fiscal | unidad-lact | 5 | evacuacion | Deriva del factor de medidor | El archivo EFM (horarios, diarios, eventos) exige ROC Plus o Totalflow, no Modbus plano. |  |  |  |  | todo el campo | sin respaldo
ceiba | P-201B | catalogo | Bomba multietapa de transferencia de agua | Tratamiento de agua | bomba-centrifuga | 5 |  | Lubricación de cojinete | Centrífuga multietapa · API 610, Tabla 8: vibración en la caja de rodamientos. | Batería 1 · tren de agua | Llevar P-201A y P-201C a su caudal máximo y confirmar el nivel del tanque de agua antes de intentar el arranque: si ya está alto, cerrar primero los pozos con menos crudo por barril de agua. | Supervisor de operaciones e ingeniería de producción | {"fuente": "Reparto de bombeo en campo Sirte (Libia), 673 elementos de falla clasificados.", "reparto": [["Mecánicas", 44.1], ["Eléctricas", 27.7], ["Operacionales y de sistema", 25.4], ["Diseño", 2.4]]}
planta_campo
campo_id | crudo_bpd | crudo_cap_bpd | agua_bpd | agua_cap_bpd | gas_bpd | gas_cap_bpd | choke_pozos | choke_planta | choke_evacuacion | choke_mercado | nota
ceiba | 10450 | 12000 | 224200 | 267750 | 3850 | 4200 | 12500 | 11800 | 14000 | 15000 | El agua (95 % de lo que sale de los pozos) la sacan tres bombas en paralelo, P-201A, B y C, de 90.000 bbl/d de placa; el cabezal de disposición las limita a unos 89.250 cada una. Si para una, las otras dos no alcanzan: el tanque se llena en un par de horas y hay que cerrar parte de los pozos. Es el cuello de botella del campo.
guacamayo | 6200 | 7400 | 90300 | 110000 | 2100 | 2600 | 7200 | 7400 | 6800 | 9000 | Sin compresión: el gas va a consumo propio y el excedente a tea. La restricción está aguas abajo del LACT, en la nominación del oleoducto.
morichal | 14800 | 19500 | 580400 | 605500 | 9100 | 11000 | 17950 | 19500 | 21000 | 24000 | Manda el levantamiento: 41 pozos con bomba electrosumergible y 97 % de agua, que sacan siete bombas casi al tope de lo que deja el cabezal de disposición. El compresor de gas, sin respaldo, ya cerró pozos cuando paró.
palmar | 3100 | 3600 | 13180 | 16000 | 0 | 0 | 3500 | 3295 | 4200 | 5000 | Campo chico de bombeo mecánico, sin tren de gas, con holgura en crudo y agua (80 % de agua, que saca una sola bomba de 16.000 bbl/d).
zarza | 2900 | 3400 | 1450 | 4000 | 12400 | 16800 | 3900 | 3400 | 4100 | 3372 | Campo de gas: el producto principal sale por arriba. Su restricción típica es comercial (la nominación del comprador), no técnica.
planta_elemento
campo_id | id | tren | orden | simbolo | etiqueta | equipo | pie | nivel_tag | nivel_tope | fluido | pmo | rama | restantes_cuantos | restantes_etiqueta
ceiba | aire | servicios | 1 | aire | Aire de instrumentos | K-101 | [5 empty] | FALSE
ceiba | bomba | agua | 1 | bomba | Bombas de agua | P-201B | [5 empty] | FALSE
ceiba | compresor | gas | 2 | compresor | Compresor de gas | C-401 | [5 empty] | FALSE
ceiba | depurador | gas | 0 | depurador | Depurador de gas |  | proceso |  |  |  |  | FALSE
ceiba | gasventa | gas | 3 | salida | Gas a venta |  | límite de batería |  |  |  |  | FALSE
planta_miembro
campo_id | elemento_id | id | orden | etiqueta | equipo | pie | nivel_tag | nivel_tope | fluido | pmo
ceiba | pozos | LC-09 | 1 | LC-09 · ESP | LC-09
ceiba | pozos | LC-14 | 0 | LC-14 · ESP | LC-14
ceiba | pozos | LC-21 | 2 | LC-21 · bombeo mecánico | LC-21
ceiba | bomba | P-201A | 0 | P-201A
ceiba | bomba | P-201B | 1 | P-201B | P-201B
gateway
id | campo_id | modelo | serie | firmware | enlace | buffer_h | certificado_huella | primer_visto | ultimo_visto
EPIC-CEIBA-01 | ceiba | GRV-EPIC-PR1 | GRVCEI0016 | 3.6.2 | starlink | 48 |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
EPIC-CEIBA-02 | ceiba | GRV-EPIC-PR1 | GRVCEI9003 | 3.6.0 | starlink | 48 |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
EPIC-GUACAMAYO-01 | guacamayo | GRV-EPIC-PR1 | GRVGUA0015 | 3.6.2 | starlink | 48 |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
EPIC-GUACAMAYO-02 | guacamayo | GRV-EPIC-PR1 | GRVGUA9003 | 3.6.0 | starlink | 48 |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
EPIC-MORICHAL-01 | morichal | GRV-EPIC-PR1 | GRVMOR0017 | 3.6.2 | starlink | 48 |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
nacimiento
id | gateway_id | campo_id | recibido | bd_seq | tags | pendientes | carga
1 | EPIC-CEIBA-02 | ceiba | 2026-10-02T19:00:00+00:00 |  | 3 | 3 | {"campo": "ceiba", "gateway": {"id": "EPIC-CEIBA-02", "serie": "GRVCEI9003", "enlace": "starlink", "modelo": "GRV-EPIC-PR1", "bufferH": 48, "firmware": "3.6.0"}, "dispositivos": [{"fuente": {"reloj": "el PLC del skid", "endpoint": "opc.tcp://skid-ceiba.ot.local:4840", "protocolo": "opc-ua"}, "nombre": "SKID-AMPLIACION", "metricas": [{"alto": 65, "bajo": 35, "tipo": "Nivel de interfase", "clase": "continua", "limite": "35 – 65", "nombre": "XI-1017", "unidad": "%", "cadenciaS": 5}, {"alto": 8, "bajo": null, "tipo": "Presión diferencial", "clase": "continua", "limite": "< 8", "nombre": "XT-1017", "unidad": "psi", "cadenciaS": 5}, {"alto": 1250, "bajo": 1050, "tipo": "Presión de descarga", "clase": "continua", "limite": "1.050 – 1.250", "nombre": "XP-4016", "unidad": "psi", "cadenciaS": 5}]}]}
2 | EPIC-CEIBA-01 | ceiba | 2026-10-02T19:00:00+00:00 |  | 30 | 0 | {"campo":"ceiba","gateway":{"id":"EPIC-CEIBA-01","serie":"GRVCEI0016","enlace":"starlink","modelo":"GRV-EPIC-PR1","bufferH":48,"firmware":"3.6.2"},"dispositivos":[{"fuente":{"reloj":"el PLC de la batería","endpoint":"https://pi.ceiba.local/piwebapi","protocolo":"pi-web-api"},"nombre":"V-101","metricas":[{"alto":65,"bajo":35,"tipo":"Nivel de interfase","clase":"continua","limite":"35 – 65","nombre":"LI-1012","unidad":"%","cadenciaS":47},{"alto":8,"bajo":null,"tipo":"Presión diferencial","clase":"continua","limite":"< 8","nombre":"PDI-1012","unidad":"psi","cadenciaS":47}]},{"fuente":{"reloj":"el PLC de la batería","endpoint":"https://pi.ceiba.local/piwebapi","protocolo":"pi-web-api"},"nombre":"C-401","metricas":[{"alto":1250,"bajo":1050,"tipo":"Presión de descarga","clase":"continua","limite":"1.050 – 1.250","nombre":"PI-4011","unidad":"psi","cadenciaS":47},{"alto":120,"bajo":null,"tipo":"Temperatura de descarga","clase":"continua","limite":"< 120","nombre":"TI-4011","unidad":"°C","cadenciaS":47}]},{"fuente":{"reloj":"el PLC de la batería","endpoint":"https://pi.ceiba.local/piwebapi","protocolo":"pi-web-api"},"nombre":"H-302","metricas":[{"alto":310,"bajo":280,"tipo":"Temperatura de piel de tubo","clase":"continua","limite":"280 – 310","nombre":"TI-3021","unidad":"°C","cadenciaS":47},{"alto":450,"bajo":null,"tipo":"Temperatura de chimenea","clase":"continua","limite":"< 450","nombre":"TI-3022","unidad":"°C","cadenciaS":47},{"alto":52,"bajo":38,"tipo":"Consumo de gas combustible… [recortado para el Excel: 7247 caracteres]
3 | EPIC-MORICHAL-02 | morichal | 2026-10-02T19:00:00+00:00 |  | 3 | 3 | {"campo": "morichal", "gateway": {"id": "EPIC-MORICHAL-02", "serie": "GRVMOR9003", "enlace": "starlink", "modelo": "GRV-EPIC-PR1", "bufferH": 48, "firmware": "3.6.0"}, "dispositivos": [{"fuente": {"reloj": "el PLC del skid", "endpoint": "opc.tcp://skid-morichal.ot.local:4840", "protocolo": "opc-ua"}, "nombre": "SKID-AMPLIACION", "metricas": [{"alto": 60, "bajo": 35, "tipo": "Presión de succión", "clase": "continua", "limite": "35 – 60", "nombre": "XI-3016", "unidad": "psi", "cadenciaS": 5}, {"alto": 75, "bajo": 45, "tipo": "Temperatura de succión", "clase": "continua", "limite": "45 – 75", "nombre": "XT-3016", "unidad": "°C", "cadenciaS": 5}, {"alto": 8, "bajo": null, "tipo": "Caída de presión del filtro", "clase": "continua", "limite": "< 8", "nombre": "XP-3016", "unidad": "psi", "cadenciaS": 5}]}]}
4 | EPIC-MORICHAL-01 | morichal | 2026-10-02T19:00:00+00:00 |  | 46 | 0 | {"campo":"morichal","gateway":{"id":"EPIC-MORICHAL-01","serie":"GRVMOR0017","enlace":"starlink","modelo":"GRV-EPIC-PR1","bufferH":48,"firmware":"3.6.2"},"dispositivos":[{"fuente":{"reloj":"el PLC de la batería","endpoint":"plc-morichal.ot.local:502","protocolo":"modbus-tcp"},"nombre":"MPP-301","metricas":[{"alto":60,"bajo":35,"tipo":"Presión de succión","clase":"continua","limite":"35 – 60","nombre":"PT-3011","unidad":"psi","cadenciaS":1},{"alto":75,"bajo":45,"tipo":"Temperatura de succión","clase":"continua","limite":"45 – 75","nombre":"TE-3011","unidad":"°C","cadenciaS":1},{"alto":8,"bajo":null,"tipo":"Caída de presión del filtro","clase":"continua","limite":"< 8","nombre":"PDT-3011","unidad":"psi","cadenciaS":1},{"alto":360,"bajo":320,"tipo":"Presión de descarga","clase":"continua","limite":"320 – 360","nombre":"PT-3012","unidad":"psi","cadenciaS":1},{"alto":90,"bajo":null,"tipo":"Temperatura de descarga","clase":"continua","limite":"< 90","nombre":"TE-3012","unidad":"°C","cadenciaS":1},{"alto":85,"bajo":null,"tipo":"Temperatura de rodamiento","clase":"continua","limite":"< 85","nombre":"TE-3013","unidad":"°C","cadenciaS":1},{"alto":5.5,"bajo":null,"tipo":"Vibración de la bomba","clase":"continua","limite":"< 5,5","nombre":"VT-3013","unidad":"mm/s","cadenciaS":1},{"alto":130,"bajo":null,"tipo":"Temperatura de devanado","clase":"continua","limite":"< 130","nombre":"TE-3014","unidad":"°C","cadenciaS":1},{"alto":85,"bajo":null,"tipo":"Temperatura de rodamiento del motor","cla… [recortado para el Excel: 9670 caracteres]
5 | EPIC-GUACAMAYO-02 | guacamayo | 2026-10-02T19:00:00+00:00 |  | 3 | 3 | {"campo": "guacamayo", "gateway": {"id": "EPIC-GUACAMAYO-02", "serie": "GRVGUA9003", "enlace": "starlink", "modelo": "GRV-EPIC-PR1", "bufferH": 48, "firmware": "3.6.0"}, "dispositivos": [{"fuente": {"reloj": "el PLC del skid", "endpoint": "opc.tcp://skid-guacamayo.ot.local:4840", "protocolo": "opc-ua"}, "nombre": "SKID-AMPLIACION", "metricas": [{"alto": 65, "bajo": 35, "tipo": "Nivel de interfase", "clase": "continua", "limite": "35 – 65", "nombre": "XI-1017", "unidad": "%", "cadenciaS": 5}, {"alto": 8, "bajo": null, "tipo": "Presión diferencial", "clase": "continua", "limite": "< 8", "nombre": "XT-1017", "unidad": "psi", "cadenciaS": 5}, {"alto": 310, "bajo": 280, "tipo": "Temperatura de piel de tubo", "clase": "continua", "limite": "280 – 310", "nombre": "XP-3026", "unidad": "°C", "cadenciaS": 5}]}]}
fuente
id | gateway_id | campo_id | protocolo | endpoint | modo
1 | EPIC-CEIBA-02 | ceiba | opc-ua | opc.tcp://skid-ceiba.ot.local:4840 | solo-lectura
2 | EPIC-CEIBA-01 | ceiba | pi-web-api | https://pi.ceiba.local/piwebapi | solo-lectura
3 | EPIC-CEIBA-01 | ceiba | laboratorio |  | solo-lectura
4 | EPIC-CEIBA-01 | ceiba | atg | atg-ceiba.ot.local:10001 | solo-lectura
5 | EPIC-CEIBA-01 | ceiba | sis |  | solo-lectura
dispositivo
id | gateway_id | campo_id | fuente_id | nombre | reloj | primer_visto | ultimo_visto | en_linea
1 | EPIC-CEIBA-02 | ceiba | 1 | SKID-AMPLIACION | el PLC del skid | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | TRUE
2 | EPIC-CEIBA-01 | ceiba | 2 | V-101 | el PLC de la batería | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | TRUE
3 | EPIC-CEIBA-01 | ceiba | 2 | C-401 | el PLC de la batería | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | TRUE
4 | EPIC-CEIBA-01 | ceiba | 2 | H-302 | el PLC de la batería | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | TRUE
5 | EPIC-CEIBA-01 | ceiba | 3 | H-302 | la hora de la toma de muestra | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | TRUE
tag
id | campo_id | nombre | dispositivo_id | equipo_codigo | tipo | unidad | limite_texto | limite_bajo | limite_alto | cadencia_s | clase | origen_mapeo | actualizado
16 | ceiba | FQI-0101 | 9 | LACT-01 | Medidor de desplazamiento positivo | BPDC |  |  |  | 60 | continua | descubierto | 2026-10-02T19:00:00+00:00
25 | ceiba | LSH-2013 | 12 | P-201B | Fuga del sello | [5 empty] | discreta | descubierto | 2026-10-02T19:00:00+00:00
32 | ceiba | PDT-1011 | 16 | K-101 | Derivada de presión | psi/h | > -0,2 | -0.2 |  | 47 | continua | descubierto | 2026-10-02T19:00:00+00:00
24 | ceiba | VI-2011 | 12 | P-201B | Vibración global | mm/s | < 3,9 |  | 3.9 | 47 | continua | descubierto | 2026-10-02T19:00:00+00:00
1 | ceiba | XI-1017 | 1 |  | Nivel de interfase | % | 35 – 65 | 35 | 65 | 5 | continua | pendiente | 2026-10-02T19:00:00+00:00
formula
id | version | clase_equipo | tipo_tag | expresion | ventana_min | activa
f1-compresor-aire | 2 | compresor-aire | Derivada de presión | pendiente de la presión de cabezal (PT-1011) en la ventana, en psi/h | 15 | TRUE
calculo
tag_id | formula_id | formula_version
32 | f1-compresor-aire | 2
81 | f1-compresor-aire | 2
112 | f1-compresor-aire | 2
143 | f1-compresor-aire | 2
172 | f1-compresor-aire | 2
calculo_entrada
tag_id | entrada_tag_id
32 | 30
81 | 79
112 | 110
143 | 141
172 | 170
calibracion
tag_id | vigente_hasta | detalle
12 |  | Verificado contra cinta el 3 de marzo de 2026 · vigente hasta marzo de 2027
13 |  | Verificado contra cinta el 3 de marzo de 2026 · vigente hasta marzo de 2027
16 |  | Probado el 12 de abril de 2026 · factor 1,0021 · vigente hasta abril de 2027
17 |  | Analizador verificado el 20 de enero de 2026 · vigente hasta enero de 2027
18 |  | Densitómetro verificado el 20 de enero de 2026 · vigente hasta enero de 2027
lectura
tag_id | instante | valor | texto | calidad | codigo_calidad | recibido
24 | 2026-09-21T19:00:00+00:00 | 2.2 |  | buena |  | 2026-09-21T19:00:00+00:00
24 | 2026-09-22T19:00:00+00:00 | 2.1 |  | buena |  | 2026-09-22T19:00:00+00:00
24 | 2026-09-23T19:00:00+00:00 | 2.2 |  | buena |  | 2026-09-23T19:00:00+00:00
24 | 2026-09-24T19:00:00+00:00 | 2.3 |  | buena |  | 2026-09-24T19:00:00+00:00
24 | 2026-09-25T19:00:00+00:00 | 2.2 |  | buena |  | 2026-09-25T19:00:00+00:00
pozo
campo_id | id | clase | levantamiento | controlador | alimentador | origen | fuente_prueba
ceiba | LC-01 | pozo | electrosumergible | VSD-LC01 | SE-2 | instrumento | Separador de prueba automatizado SP-CE1 · FT-CE1011 crudo · FT-CE1012 agua · AT-CE1013 corte de agua
ceiba | LC-21 | pozo | bombeo-mecanico | POC-LC21 | SE-2 | instrumento | Separador de prueba automatizado SP-CE1 · FT-CE1181 crudo · FT-CE1182 agua · AT-CE1183 corte de agua
morichal | MN-07 | pozo | electrosumergible | VSD-MN07 | SE-2 | instrumento | Separador de prueba automatizado SP-MN1 · FT-MN1071 crudo · FT-MN1072 agua · AT-MN1073 corte de agua
palmar | PA-03 | pozo | bombeo-mecanico | POC-PA03 | SE-2 | instrumento | Separador de prueba automatizado SP-PA1 · FT-PA1031 crudo · FT-PA1032 agua · AT-PA1033 corte de agua
zarza | ZA-09 | pozo | flujo-natural | XV-ZA09 | SE-2
prueba_pozo
campo_id | pozo | fecha | crudo_bpd | agua_bpd | hz
ceiba | LC-01 | 2025-10-06T17:00:00+00:00 | 401 | 10217 | 59.5
ceiba | LC-01 | 2026-01-09T16:00:00+00:00 | 393 | 10404 | 59.5
ceiba | LC-01 | 2026-04-10T16:00:00+00:00 | 393 | 10600 | 59.5
ceiba | LC-01 | 2026-07-10T16:00:00+00:00 | 389 | 10475 | 59.5
ceiba | LC-01 | 2026-08-27T13:00:00+00:00 | 376 | 10543 | 59.5
evento
id | campo_id | clase | activo | recibido
EP-LC04-260906-85 | ceiba | pozo | LC-04 | 2026-09-06T22:14:00+00:00
EP-LC21-261001-01 | ceiba | pozo | LC-21 | 2026-10-01T23:20:00+00:00
EV-2011-0809 | ceiba | bomba | P-201B | 2026-08-10T02:14:00+00:00
EV-2011-1002 | ceiba | bomba | P-201B | 2026-10-02T08:52:18+00:00
SV-SE-2-260828 | morichal | servicio | SE-2 | 2026-08-28T23:08:46+00:00
evento_pozo
id | clase | campo_id | pozo | inicio | fin | codigo | senal | hz | recibido
EP-MN07-260214-32 | pozo | morichal | MN-07 | 2026-02-15T04:25:00+00:00 | 2026-02-16T04:58:00+00:00 | HZ | VSD-MN07 · frecuencia a 47 Hz | 47 | 2026-02-15T04:25:00+00:00
EP-LC06-260814-04 | pozo | ceiba | LC-06 | 2026-08-14T08:30:00+00:00 | 2026-08-14T16:45:00+00:00 | CMD | VSD-LC06 · código CMD |  | 2026-08-14T08:30:00+00:00
EP-LC04-260906-85 | pozo | ceiba | LC-04 | 2026-09-06T22:14:00+00:00 | 2026-09-07T02:07:00+00:00 | UV | VSD-LC04 · código UV |  | 2026-09-06T22:14:00+00:00
EP-LC21-261001-01 | pozo | ceiba | LC-21 | 2026-10-01T23:20:00+00:00 |  | CMD | POC-LC21 · código CMD |  | 2026-10-01T23:20:00+00:00
EP-LC16-261002-78 | pozo | ceiba | LC-16 | 2026-10-02T10:43:00+00:00 |  | LSHH | VSD-LC16 · código LSHH |  | 2026-10-02T10:43:00+00:00
evento_servicio
id | clase | campo_id | equipo | tipo | inicio | fin | tag | texto | recibido
SV-V-101-260908 | servicio | palmar | V-101 | proceso | 2026-09-08T17:51:00+00:00 | 2026-09-09T02:39:00+00:00 | LSHH-1011 | nivel muy alto en el separador: entrada cerrada | 2026-09-08T17:51:00+00:00
SV-SE-2-260828 | servicio | morichal | SE-2 | energia | 2026-08-28T23:08:46+00:00 | 2026-08-29T16:07:35+00:00 | 52-SE2 | interruptor del pórtico 13,8 kV abierto | 2026-08-28T23:08:46+00:00
SV-K-101-260804 | servicio | ceiba | K-101 | aire | 2026-08-05T03:13:00+00:00 | 2026-08-05T07:21:00+00:00 | PAL-1011 | presión baja del aire de instrumentos | 2026-08-05T03:13:00+00:00
SV-C-401-260725 | servicio | morichal | C-401 | compresion | 2026-07-25T13:07:00+00:00 | 2026-07-26T14:58:00+00:00 | ZS-4011 | compresor de gas detenido | 2026-07-25T13:07:00+00:00
SV-K-101-260715 | servicio | ceiba | K-101 | aire | 2026-07-15T14:28:00+00:00 | 2026-07-15T18:43:00+00:00 | PAL-1011 | presión baja del aire de instrumentos | 2026-07-15T14:28:00+00:00
parada_bomba
id | clase | campo_id | equipo | inicio | fin | perdida | senal | primera_alarma_tag | primera_alarma_texto | firma_parte | firma_familia | firma_tag | firma_texto | nivel_al_parar_tag | nivel_al_parar_pct | recibido
EV-2011-260128 | bomba | ceiba | P-201B | 2026-01-28T21:20:52+00:00 | 2026-01-29T04:51:51+00:00 | 1 | ZS-2011 · marcha → paro | PAL-1011 | presión baja del aire de instrumentos |  |  |  |  | LT-2012 | 78.2 | 2026-01-28T21:20:52+00:00
EV-3016-260310 | bomba | morichal | MPP-301 | 2026-03-11T00:11:26+00:00 | 2026-03-13T21:56:39+00:00 | 0.36 | ZS-3016 · marcha → paro | [8 empty] | 2026-03-11T00:11:26+00:00
EV-3016-260725 | bomba | morichal | MPP-301 | 2026-07-25T15:28:39+00:00 | 2026-07-28T16:07:00+00:00 | 0.36 | ZS-3016 · marcha → paro | [8 empty] | 2026-07-25T15:28:39+00:00
EV-2011-0809 | bomba | ceiba | P-201B | 2026-08-10T02:14:00+00:00 | 2026-08-11T12:59:36+00:00 | 1 | ZS-2011 · marcha → paro | LSH-2013 | fuga de sello detectada |  |  |  |  | LT-2012 | 77.3 | 2026-08-10T02:14:00+00:00
EV-2011-260819 | bomba | ceiba | P-201B | 2026-08-19T23:19:23+00:00 | 2026-08-20T12:34:04+00:00 | 1 | ZS-2011 · marcha → paro | [6 empty] | LT-2012 | 75.7 | 2026-08-19T23:19:23+00:00
punto_medicion
campo_id | equipo | tag_fiscal | fuente | bsw | hora_contrato
ceiba | LACT-01 | FQI-0101 | FQI-0101 · computador de flujo de la unidad LACT-01 | analizador | 00:00:00
guacamayo | LACT-01 | FQI-0101 | FQI-0101 · computador de flujo de la unidad LACT-01 | laboratorio | 00:00:00
morichal | LACT-01 | FQI-0101 | FQI-0101 · computador de flujo de la unidad LACT-01 | analizador | 00:00:00
palmar | LACT-01 | FQI-0101 | LIT-1021 y LIT-1022 · medidores automáticos de los tanques de despacho | laboratorio | 00:00:00
zarza | LACT-01 | FQI-0101 | FQI-0201 · computador de flujo del condensado | analizador | 00:00:00
mes_fiscal
campo_id | mes | publicado | publicado_en
ceiba | 2026-10-01 | FALSE
ceiba | 2026-09-01 | TRUE
ceiba | 2026-08-01 | TRUE
ceiba | 2026-07-01 | TRUE
ceiba | 2026-06-01 | TRUE
produccion_fiscal_diaria
campo_id | dia | mes | bbl | cerrado | tag | recibido
ceiba | 2025-10-19 | 2025-10-01 | 10223 | TRUE | FQI-0101 | 2025-10-20T05:00:00+00:00
ceiba | 2025-10-20 | 2025-10-01 | 9723 | TRUE | FQI-0101 | 2025-10-21T05:00:00+00:00
ceiba | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 11602 | TRUE | FQI-0101 | 2026-10-01T05:00:00+00:00
ceiba | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 11105 | TRUE | FQI-0101 | 2026-10-02T05:00:00+00:00
ceiba | 2026-10-02 | 2026-10-01 | 5836 | FALSE | FQI-0101 | 2026-10-03T05:00:00+00:00
metrologia_campo
campo_id | vigente_desde | api | api_fuente | demostrada_nombre | demostrada_valor | demostrada_fuente
ceiba | 2025-10-01T05:00:00+00:00 | 19.4 | Análisis de laboratorio del crudo en especificación, PMO-02
guacamayo | 2025-10-01T05:00:00+00:00 | 28.6 | Análisis de laboratorio del crudo en especificación
morichal | 2025-10-01T05:00:00+00:00 | 13.1 | Análisis de laboratorio del crudo en especificación
palmar | 2025-10-01T05:00:00+00:00 | 21 | Análisis de laboratorio del crudo en especificación
zarza | 2025-10-01T05:00:00+00:00 | 34 | Condensado asociado al gas
banda_regulatoria
pais | fluido | api_mayor_que | api_hasta | desde_bpd | fa_min | fa_max | nombre | fuente
CO | agua |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | agua | Res. MME 40236/2022, Anexo 2, Tabla 10, Figura 10.2 · Límites de los factores de campo y de asignación
CO | agua |  |  | 1000 | 0.9 | 1.1 | agua | Res. MME 40236/2022, Anexo 2, Tabla 10, Figura 10.2 · Límites de los factores de campo y de asignación
CO | crudo |  | 22.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | crudo de 22,3 °API o menos | Res. MME 40236/2022, Anexo 2, Tabla 10, Figura 10.2 · Límites de los factores de campo y de asignación
CO | crudo | 22.3 |  | 0 | 0.85 | 1.15 | crudo de más de 22,3 °API | Res. MME 40236/2022, Anexo 2, Tabla 10, Figura 10.2 · Límites de los factores de campo y de asignación
CO | crudo |  | 22.3 | 1000 | 0.85 | 1.15 | crudo de 22,3 °API o menos | Res. MME 40236/2022, Anexo 2, Tabla 10, Figura 10.2 · Límites de los factores de campo y de asignación
perfil_bomba
campo_id | equipo | subtipo | tecnologia | norma | papel | capacidad_bpd | sin_bomba_fraccion | sin_bomba_fuente
ceiba | P-201B | inyeccion | centrifuga-hps | Centrífuga multietapa horizontal · API 610 (Tabla 8) | disposicion | 89250 | 1 | Lo que P-201A y P-201C no absorben no tiene otra salida
guacamayo | P-201B | inyeccion | centrifuga-hps | Centrífuga multietapa horizontal · API 610 (Tabla 8) | recobro | 50000 | 0 | El agua tiene salida alterna: la parada no cierra pozos
morichal | MPP-301 | multifasica | doble-tornillo | Doble tornillo · API 676, 4.ª ed. 2022 (Anexos B y G) | transporte | 90000 | 1 | Declarado por ingeniería: sin la bomba, la contrapresión de la línea no deja fluir el clúster
morichal | P-201B | inyeccion | centrifuga-hps | Centrífuga multietapa horizontal · API 610 (Tabla 8) | disposicion | 86500 | 1 | Lo que las otras seis bombas del tren no absorben no tiene otra salida
perfil_bomba_tag
campo_id | equipo | variable | tag
ceiba | P-201B | caudal | FI-2011
ceiba | P-201B | corriente | II-2011
ceiba | P-201B | fuga_sello | LSH-2013
ceiba | P-201B | nivel_tanque | LT-2012
ceiba | P-201B | p_descarga | PDI-2011
perfil_bomba_pozo
campo_id | equipo | pozo
morichal | MPP-301 | MN-07
morichal | MPP-301 | MN-18
morichal | MPP-301 | MN-33
alarma_tag
tag_id | vigente_desde | alta | baja | fuente | firmada_por
19 | 2026-09-01T13:00:00+00:00 |  | 8 | Hoja de datos del fabricante: NPSH requerido más margen | Base maestra de alarmas (ISA-18.2): la firma ingeniería de confiabilidad del cliente
22 | 2026-09-01T13:00:00+00:00 | 85 |  | Hoja de datos del fabricante | Base maestra de alarmas (ISA-18.2): la firma ingeniería de confiabilidad del cliente
24 | 2026-09-01T13:00:00+00:00 | 3.9 |  | API 610, Tabla 8: 3,0 mm/s RMS en la región preferida y 3,9 en la permitida (hasta 3.600 rpm y 300 kW por etapa) | Base maestra de alarmas (ISA-18.2): la firma ingeniería de confiabilidad del cliente
26 | 2026-09-01T13:00:00+00:00 |  | 15 | Hoja de datos del fabricante: nivel mínimo de succión | Base maestra de alarmas (ISA-18.2): la firma ingeniería de confiabilidad del cliente
39 | 2026-09-01T13:00:00+00:00 | 12 |  | Hoja de datos del fabricante · API 676 B.2.1.4 pide la alarma | Base maestra de alarmas (ISA-18.2): la firma ingeniería de confiabilidad del cliente
ajuste_variador
campo_id | pozo | variable | tag | unidad | normal_baja | normal_alta | alarma_baja | alarma_alta | fuente | leido
ceiba | LC-01 | corriente | VSD-LC01 · corriente | A | 82.45 | 108.64 | 63 | 121 | Ajuste de protección del variador del pozo (configuración del pozo) | 2026-10-02T19:00:00+00:00
ceiba | LC-01 | desbalance | VSD-LC01 · desbalance de corriente | % | 0 | 5 |  | 10 | Ajuste de protección del variador del pozo (configuración del pozo) | 2026-10-02T19:00:00+00:00
ceiba | LC-01 | frecuencia | VSD-LC01 · frecuencia | Hz | 58.5 | 60.5 |  |  | Ajuste de protección del variador del pozo (configuración del pozo) | 2026-10-02T19:00:00+00:00
ceiba | LC-01 | pip | PIT-LC01 · sensor de fondo | psi | 560 | 960 | 280 |  | Ajuste de protección del variador del pozo (configuración del pozo) | 2026-10-02T19:00:00+00:00
ceiba | LC-01 | t_motor | TIT-LC01 · sensor de fondo | °C | 101 | 135 |  | 150 | Ajuste de protección del variador del pozo (configuración del pozo) | 2026-10-02T19:00:00+00:00
modo_falla
codigo | nombre | nombre_en | nombre_campo | mecanismo_sugerido
AIR | Lectura anormal del instrumento | Abnormal instrument reading | Un instrumento leía mal | 3.3
BRD | Rotura | Breakdown | Algo se rompió | 2.5
ELP | Fuga externa de producto | External leakage — process medium | Fuga hacia afuera | 1.1
ELU | Fuga externa de servicio | External leakage — utility medium | Fuga de aceite o agua de servicio | 1.1
ERO | Salida errática | Erratic output | Salida errática
mecanismo_falla
codigo | nombre | nombre_en | familia
1.0 | Falla mecánica · general | Mechanical failure — general | degradacion
1.1 | Fuga | Leakage | degradacion
1.2 | Vibración | Vibration | degradacion
1.3 | Holgura o desalineación | Clearance / alignment failure | degradacion
1.4 | Deformación | Deformation | degradacion
causa_raiz
codigo | nombre
1 | Diseño
2 | Fabricación o instalación
3 | Operación o mantenimiento
4 | Gestión
5 | Misceláneo · causa combinada o común
modo_por_clase
clase_iso | modo | orden
bomba-centrifuga | BRD | 9
bomba-centrifuga | ELP | 2
bomba-centrifuga | FTS | 1
bomba-centrifuga | INL | 6
bomba-centrifuga | LOO | 5
clase_catalogo
clase | familia | nombre
bomba-electrosumergible | electrosumergible | Electrosumergible
bomba-inyeccion | inyeccion | Bomba de reinyección
bomba-multifasica | multifasica | Bomba multifásica
clase_iso_catalogo
clase_iso | papel | clase
bomba-centrifuga | * | bomba-inyeccion
bomba-centrifuga | transporte | bomba-multifasica
bomba-electrosumergible | * | bomba-electrosumergible
bomba-multifasica | * | bomba-multifasica
bomba-tornillo | * | bomba-multifasica
parte
familia | id | orden | nombre | item_iso | peso_texto | peso_fuente | anticipacion | accion
electrosumergible | admision | 3 | Admisión y separador de gas | Admisión y separador de gas | Separador de gas y admisión: 45 de 673 (7 %). Bombear gas o en vacío dispara por baja carga | Mahmud, Journal of Energy and Power Technology (2026): 673 fallas de electrosumergibles en 47 pozos de Libia | La presión de entrada baja hacia el punto de burbuja o de bombeo en vacío. Horas a días. | Bajar la frecuencia o revisar el nivel de fluido antes de que dispare por baja carga.
electrosumergible | aislamiento | 0 | Aislamiento del motor y del cable | Cable de potencia y devanado del motor | Corto a tierra en el fondo: la falla individual más común, 120 de 673 (18 %) | Mahmud, Journal of Energy and Power Technology (2026): 673 fallas de electrosumergibles en 47 pozos de Libia | El desbalance de fases crece a medida que el aislamiento se degrada. La corriente del variador avisa antes que la presión y las temperaturas (Camilleri, SPE 219556); en un piloto de 30 bombas, 12 días antes (JPT, 2019). | Programar la prueba de aislamiento desde superficie y tener listo el equipo de reemplazo y el taladro.
electrosumergible | bomba | 2 | Bomba de fondo (eje y etapas) | Etapas y eje de la bomba | Eje pegado 75 de 673 (11 %) y taponamiento por sólidos 45 (7 %) | Mahmud, Journal of Energy and Power Technology (2026): 673 fallas de electrosumergibles en 47 pozos de Libia | A frecuencia fija, la corriente sube cuando la bomba se frena por sólidos o roce. La corriente del variador avisa antes que la presión y las temperaturas (Camilleri, SPE 219556); en un piloto de 30 bombas, 12 días antes (JPT, 2019). | Revisar sólidos y escala; programar tratamiento químico o el cambio de la bomba.
electrosumergible | motor | 4 | Motor de fondo | Motor eléctrico de fondo | Las fallas eléctricas son 187 de 673 (28 %); la temperatura del motor es la que las anuncia | Mahmud, Journal of Energy and Power Technology (2026): 673 fallas de electrosumergibles en 47 pozos de Libia | La temperatura del motor sube días antes; la sobrecarga la causa. | Revisar el enfriamiento (caudal por el motor) y la carga.
electrosumergible | protector | 1 | Protector (sello del motor) | Sección sellante | Protector inundado: 90 de 673 (13 %). Deja entrar fluido al motor y termina en corto | Mahmud, Journal of Energy and Power Technology (2026): 673 fallas de electrosumergibles en 47 pozos de Libia | La temperatura del motor sube cuando el fluido del pozo empieza a entrar. Días a semanas. | Revisar la tendencia de temperatura y planear el cambio antes de que el motor se aterrice.
parte_variable
familia | parte | variable | papel
electrosumergible | admision | corriente | confirma
electrosumergible | admision | pip | avisa
electrosumergible | aislamiento | corriente | confirma
electrosumergible | aislamiento | desbalance | avisa
electrosumergible | bomba | corriente | avisa
parte_modo
familia | parte | modo | orden
electrosumergible | admision | LOO | 1
electrosumergible | admision | UST | 0
electrosumergible | aislamiento | BRD | 1
electrosumergible | aislamiento | UST | 0
electrosumergible | bomba | LOO | 1
perfil_bomba_primera_alarma
campo_id | equipo | tag | familia | parte
ceiba | P-201B | ISH-2011 | inyeccion | motor
ceiba | P-201B | LSH-2013 | inyeccion | sello
ceiba | P-201B | PDSH-2010 | inyeccion | succion
ceiba | P-201B | PSL-2010 | inyeccion | succion
ceiba | P-201B | TSH-2011 | inyeccion | rodamientos
version_config
version | base | fecha | por_id | por | motivo | cambios | config
1 |  | 2026-09-01T13:00:00+00:00 | adm | Hermes Leal · administrador de la implementación | Arranque de la implementación | ["Configuración inicial: metas por campo, precio neto, tanques de agua, respaldos de bombas y programa de paradas"] | {"campos":{"ceiba":{"metas":[{"desde":"2025-10-01","netbackUsd":48,"produccionBpd":10900,"diferidoMaxBpd":800,"criterioSinCausa":2}],"perfil":{"gas":"venta","bombas":true,"electrosumergibles":true}},"zarza":{"metas":[{"desde":"2025-10-01","produccionBpd":3050,"diferidoMaxBpd":50,"criterioSinCausa":2}],"perfil":{"gas":"venta","bombas":true,"electrosumergibles":false}},"palmar":{"metas":[{"desde":"2025-10-01","netbackUsd":48,"produccionBpd":3250,"diferidoMaxBpd":50,"criterioSinCausa":2}],"perfil":{"gas":"no","bombas":true,"electrosumergibles":false}},"morichal":{"metas":[{"desde":"2025-10-01","netbackUsd":48,"produccionBpd":16700,"diferidoMaxBpd":950,"criterioSinCausa":2}],"perfil":{"gas":"venta","bombas":true,"electrosumergibles":true}},"guacamayo":{"metas":[{"desde":"2025-10-01","netbackUsd":48,"produccionBpd":6300,"diferidoMaxBpd":450,"criterioSinCausa":2}],"perfil":{"gas":"consumo","bombas":true,"electrosumergibles":true}}},"empresa":"Operadora de demostración","tanques":[{"id":"TK-AG-CE","aforo":"Certificado de aforo TK-AG-CE · tabla de 1 cm","bomba":"P-201B","nombre":"Tanque de agua de La Ceiba","campoId":"ceiba","altoAlto":0.9,"tagNivel":"LT-2012","capacidadBbl":30000},{"id":"TK-AG-MN","aforo":"Certificado de aforo TK-AG-MN · tabla de 1 cm","bomba":"P-201B","nombre":"Tanque de agua de Morichal Norte","campoId":"morichal","altoAlto":0.9,"tagNivel":"LT-2012","capacidadBbl":60000},{"id":"TK-AG-GU","aforo":"Certificado de aforo TK-AG-GU · tabla de 1 cm","bomba":"P-201B","nom… [recortado para el Excel: 4193 caracteres]
membrete
version | empresa
1 | Operadora de demostración
perfil_campo
version | campo_id | gas | bombas | electrosumergibles
1 | ceiba | venta | TRUE | TRUE
1 | guacamayo | consumo | TRUE | TRUE
1 | morichal | venta | TRUE | TRUE
1 | palmar | no | TRUE | FALSE
1 | zarza | venta | TRUE | FALSE
tramo_meta
version | campo_id | desde | produccion_bpd | diferido_max_bpd | netback_usd | criterio_sin_causa
1 | ceiba | 2025-10-01 | 10900 | 800 | 48 | 2
1 | guacamayo | 2025-10-01 | 6300 | 450 | 48 | 2
1 | morichal | 2025-10-01 | 16700 | 950 | 48 | 2
1 | palmar | 2025-10-01 | 3250 | 50 | 48 | 2
1 | zarza | 2025-10-01 | 3050 | 50 |  | 2
tanque
version | id | orden | nombre | campo_id | bomba | capacidad_bbl | alto_alto | tag_nivel | aforo
1 | TK-AG-CE | 0 | Tanque de agua de La Ceiba | ceiba | P-201B | 30000 | 0.9 | LT-2012 | Certificado de aforo TK-AG-CE · tabla de 1 cm
1 | TK-AG-GU | 2 | Tanque de agua de Guacamayo | guacamayo | P-201B | 20000 | 0.9 | LT-2012 | Certificado de aforo TK-AG-GU · tabla de 1 cm
1 | TK-AG-MN | 1 | Tanque de agua de Morichal Norte | morichal | P-201B | 60000 | 0.9 | LT-2012 | Certificado de aforo TK-AG-MN · tabla de 1 cm
respaldo
version | campo_id | equipo | orden | libre_bpd | detalle
1 | ceiba | P-201B | 0 | 30100 | P-201A y P-201C en paralelo, con 30.100 bbl/d libres entre las dos: el cabezal de disposición las limita a unos 89.250 cada una
1 | guacamayo | P-201B | 3 | 50000 | P-201C de reserva (50.000 bbl/d), alineada al pozo de disposición alterno: toma todo su caudal
1 | morichal | MPP-301 | 2 | 0 | Sin bomba en paralelo ni derivación al manifold
1 | morichal | P-201B | 1 | 39500 | Las otras seis bombas del tren, con 39.500 bbl/d libres entre todas: el cabezal de disposición las limita a unos 86.500 cada una
parada_programada
version | id | orden | campo_id | equipo | desde | hasta | motivo
1 | PR-2011-260819 | 0 | ceiba | P-201B | 2026-08-19T22:49:23+00:00 | 2026-08-20T14:34:04+00:00 | Mantenimiento preventivo programado de la bomba
1 | PR-3016-260825 | 2 | morichal | MPP-301 | 2026-08-25T19:36:55+00:00 | 2026-08-26T10:10:37+00:00 | Mantenimiento preventivo programado de la bomba
1 | PR-G2011-251202 | 3 | guacamayo | P-201B | 2025-12-02T09:44:50+00:00 | 2025-12-02T23:37:11+00:00 | Mantenimiento preventivo programado de la bomba
1 | PR-LC19-260123 | 8 | ceiba | LC-19 | 2026-01-23T04:51:00+00:00 | 2026-01-23T22:50:06+00:00 | Cambio programado de la bomba de subsuelo
1 | PR-M2011-260217 | 1 | morichal | P-201B | 2026-02-17T05:21:34+00:00 | 2026-02-17T20:48:55+00:00 | Mantenimiento preventivo programado de la bomba
rol
id | nombre | nivel | area | inicio | pantallas | campos_fabrica | recibe_alertas | visible
adm | Administrador de la implementación | ingenieria | plataforma | configuracion | ["configuracion", "conectores", "planta"] |  | FALSE | TRUE
conf | Ingeniero de confiabilidad | ingenieria | mantenimiento | bombas | ["bombas", "esp", "confiabilidad", "diferidos", "riesgo", "equipo", "causa", "planta"] | ["ceiba", "morichal", "guacamayo"] | TRUE | TRUE
cont | Abastecimiento y contratos | decision | soporte | evidencia | ["evidencia"] |  | FALSE | FALSE
ger | Gerente de activo | decision | direccion | resumen | ["resumen", "diferidos", "produccion", "riesgo", "configuracion"] |  | FALSE | TRUE
jefe | Jefe de mantenimiento | ingenieria | mantenimiento | mantenimiento | ["mantenimiento", "diferidos", "bombas", "esp", "confiabilidad", "equipo", "riesgo", "causa"] |  | TRUE | TRUE
capacidad
id | nombre | incluye
asignacion:cargar | Cargar la asignación oficial que reportó la operadora, pozo por pozo, para cotejarla con la de TRIM
causa:completar | Completar el análisis de la falla: mecanismo y causa raíz | causa:declarar
causa:declarar | Responder qué se dañó cuando la señal no lo explica
conector:configurar | Configurar conectores y tags
config:firmar | Firmar la configuración técnica: tanques, respaldos de bombas, programa de paradas, perfil de los campos y membrete
rol_capacidad
rol_id | capacidad_id
adm | conector:configurar
adm | config:firmar
adm | evidencia:exportar
conf | causa:completar
conf | evidencia:exportar
usuario
id | nombre | correo | rol_id | todos_los_campos | estado | desde | telefono | alertas | antes_de_suspender
adm | Hermes Leal | hermes.leal@operadora.example | adm | TRUE | activo | 2026-09-01 | +573005550108 | FALSE
conf | Edwin Maestre | edwin.maestre@operadora.example | conf | FALSE | activo | 2026-09-01 | +573005550106 | TRUE
ger | Andrés Vélez | andres.velez@operadora.example | ger | TRUE | activo | 2026-09-01 | +573005550101 | FALSE
jefe | Camilo Rueda | camilo.rueda@operadora.example | jefe | TRUE | activo | 2026-09-01 | +573005550105 | TRUE
oper | Jairo Peña | jairo.pena@operadora.example | oper | FALSE | activo | 2026-09-01 | +573005550104 | TRUE
usuario_campo
usuario_id | campo_id
conf | ceiba
conf | guacamayo
conf | morichal
oper | ceiba
prod | ceiba
equipo_sap
campo_id | equipo | equipo_sap | ubicacion
ceiba | C-401 | 10891628 | CO-CEI-BAT1-SRV-C-401
ceiba | H-302 | 10108273 | CO-CEI-BAT1-SRV-H-302
ceiba | K-101 | 10176913 | CO-CEI-BAT1-SRV-K-101
ceiba | LACT-01 | 10193641 | CO-CEI-BAT1-SRV-LACT-01
ceiba | LC-01 | 10851992 | CO-CEI-BAT1-POZ-LC-01
clase_orden_sap
clase_sap | clase | nombre
PM01 | PM01 | correctivo
PM02 | PM02 | preventivo
PM03 | PM03 | predictivo
aviso_sap
numero | tipo | campo_id | equipo | descripcion | prioridad | familia | parte | modo | inicio_averia | parada | evidencia | creado | creado_por | creado_por_id | origen | evento_id | cerrado | actualizado
10004149 | M1 | ceiba | K-101 | Aire de instrumentos degradado: presión de cabezal cayendo | 2 |  |  |  |  | FALSE | ["La presión de cabezal cae hace 7 días. La norma exige recibidor de 5 a 30 min de autonomía: hoy quedan 11. Alimenta cinco sistemas."] | 2026-10-02T12:40:00+00:00 | TRIM · el aire cae hace 7 días |  | trim |  | FALSE | 2026-10-02T19:00:00+00:00
10004148 | M2 | ceiba | LC-04 | Aislamiento del motor y del cable: parada de LC-04 | 1 | electrosumergible | aislamiento |  | 2026-09-26T18:46:00+00:00 | TRUE | ["Parada del PLC EP-LC04-260926-75"] | 2026-09-26T18:49:00+00:00 | TRIM · desde la parada del PLC |  | trim | EP-LC04-260926-75 | TRUE | 2026-10-02T19:00:00+00:00
10004147 | M2 | guacamayo | GU-07 | Aislamiento del motor y del cable: parada de GU-07 | 1 | electrosumergible | aislamiento |  | 2026-09-26T07:04:00+00:00 | TRUE | ["Parada del PLC EP-GU07-260926-96"] | 2026-09-26T07:07:00+00:00 | TRIM · desde la parada del PLC |  | trim | EP-GU07-260926-96 | TRUE | 2026-10-02T19:00:00+00:00
10004146 | M2 | ceiba | LC-11 | Aislamiento del motor y del cable: parada de LC-11 | 1 | electrosumergible | aislamiento |  | 2026-09-26T00:56:00+00:00 | TRUE | ["Parada del PLC EP-LC11-260925-40"] | 2026-09-26T00:59:00+00:00 | TRIM · desde la parada del PLC |  | trim | EP-LC11-260925-40 | TRUE | 2026-10-02T19:00:00+00:00
10004150 | M1 | ceiba | LC-14 | El vigía anticipa falla: bomba de fondo de LC-14 | 2 | electrosumergible | bomba |  |  | FALSE | ["Predicción PR-ceiba-LC-14-bomba · ventana hasta el 30 de sept"] | 2026-09-25T00:38:17.357+00:00 | TRIM · predicción del vigía |  | trim |  | TRUE | 2026-10-02T19:00:00+00:00
orden_sap
numero | clase_sap | campo_id | equipo | descripcion | estado | prioridad | creada | liberada | cierre_tecnico | tecnico_id | puesto | aviso | horas_reales | evento_id | actualizado
40012056 | PM03 | ceiba | K-101 | Verificar que las tres unidades estén en servicio: hoy hay dos. Con el recibidor en 11 min de autonomía, una parada deja las válvulas en posición segura. | REL | 2 | 2026-10-02T13:30:00+00:00 | 2026-10-02T14:10:00+00:00 |  | tec | MEC-CEIBA | 10004149 | 0 |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00
40012048 | PM01 | ceiba | LC-04 | Reparar aislamiento del motor y del cable de LC-04 | TECO | 1 | 2026-09-26T19:46:00+00:00 | 2026-09-26T20:46:00+00:00 | 2026-09-29T10:55:00+00:00 | tec | MEC-CEIBA | 10004148 | 8 | EP-LC04-260926-75 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
40012047 | PM01 | guacamayo | GU-07 | Reparar aislamiento del motor y del cable de GU-07 | TECO | 1 | 2026-09-26T08:04:00+00:00 | 2026-09-26T09:04:00+00:00 | 2026-09-28T22:47:00+00:00 |  | MEC-CONTRATISTA | 10004147 | 8 | EP-GU07-260926-96 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
40012046 | PM01 | ceiba | LC-11 | Reparar aislamiento del motor y del cable de LC-11 | TECO | 1 | 2026-09-26T01:56:00+00:00 | 2026-09-26T02:56:00+00:00 | 2026-09-29T16:35:00+00:00 | tec | MEC-CEIBA | 10004146 | 8 | EP-LC11-260925-40 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
40012057 | PM03 | ceiba | LC-14 | Revisar sólidos y escala; programar tratamiento químico o el cambio de la bomba. | TECO | 2 | 2026-09-25T02:26:17.357+00:00 | 2026-09-25T04:26:17.357+00:00 | 2026-09-26T12:26:17.357+00:00 | tec | MEC-CEIBA | 10004150 | 4 |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00
material_sap
material | descripcion
MAT-ADM-ESP | Separador de gas y admisión
MAT-BOM-ESP | Bomba electrosumergible (etapas)
MAT-CAB-ESP | Cable de potencia y empalme
MAT-FIL-201 | Filtro canasta de succión
MAT-IMP-201 | Impulsor y anillos de desgaste
repuesto_orden
orden | material | descripcion | cantidad
40012000 | MAT-SELLO-201 | Kit de sello mecánico | 1
40012001 | MAT-CAB-ESP | Cable de potencia y empalme | 1
40012002 | MAT-SELLO-201 | Kit de sello mecánico | 1
40012003 | MAT-CAB-ESP | Cable de potencia y empalme | 1
40012005 | MAT-CAB-ESP | Cable de potencia y empalme | 1
stock_sap
material | campo_id | stock | minimo | plazo_dias | en_transito_cantidad | en_transito_llega | leido
MAT-BOM-ESP | ceiba | 1 | 1 | 60 |  |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00
MAT-BOM-ESP | guacamayo | 0 | 1 | 60 |  |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00
MAT-BOM-ESP | morichal | 2 | 2 | 60 |  |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00
MAT-CAB-ESP | ceiba | 0 | 1 | 30 | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
MAT-CAB-ESP | morichal | 3 | 2 | 30 |  |  | 2026-10-02T19:00:00+00:00
repuesto_equipo
material | campo_id | equipo
MAT-FIL-201 | morichal | MPP-301
MAT-IMP-201 | ceiba | P-201B
MAT-ROD-201 | ceiba | P-201B
MAT-ROD-201 | morichal | P-201B
MAT-SELLO-201 | ceiba | P-201B
plantilla_whatsapp
clave | nombre | cuerpo | categoria | idioma
causa | trim_que_se_dano | TRIM · {equipo} de {campo} paró el {fecha}. Ninguna señal dice qué se dañó. ¿Qué encontró? Responda con un número. {opciones} | utilidad | es
cierre | trim_pozos_cerrandose | TRIM · Por {equipo} parado se empezaron a cerrar pozos de {campo} a las {hora}. | utilidad | es
escalamiento | trim_escalado_causa | TRIM · Escalado: {equipo} de {campo} paró hace 2 h y nadie ha dicho qué se dañó. {opciones} | utilidad | es
orden | trim_orden_liberada | TRIM · SAP liberó la orden {orden} ({clase}, prioridad {prioridad}) para {equipo} de {campo}: {descripcion} | utilidad | es
parada | trim_equipo_parado | TRIM · {equipo} de {campo} paró a las {hora}. {consecuencia} | utilidad | es
prediccion
id | campo_id | equipo | familia | parte | tag | accion | emitida | desde | hasta | calificacion | falla_evento_id | falla_inicio | intervencion | calificada
PR-EP-LC04-260926-75 | ceiba | LC-04 | electrosumergible | aislamiento |  | Programar la prueba de aislamiento desde superficie y tener listo el equipo de reemplazo y el taladro. | 2026-09-22T18:46:00+00:00 | 2026-09-25T04:22:00+00:00 | 2026-09-28T09:10:00+00:00 | acierto | EP-LC04-260926-75 | 2026-09-26T18:46:00+00:00 |  | 2026-09-26T18:46:00+00:00
PR-EV-2011-0922 | ceiba | P-201B | inyeccion | rodamientos |  | Revisar aceite de la cámara de empuje y alineación; programar el cambio con el repuesto en mano. | 2026-09-20T15:05:00+00:00 | 2026-09-21T19:53:00+00:00 | 2026-09-23T10:17:00+00:00 | acierto | EV-2011-0922 | 2026-09-22T15:05:00+00:00 |  | 2026-09-22T15:05:00+00:00
PR-EP-LC11-260925-40 | ceiba | LC-11 | electrosumergible | aislamiento |  | Programar la prueba de aislamiento desde superficie y tener listo el equipo de reemplazo y el taladro. | 2026-09-18T00:56:00+00:00 | 2026-09-22T20:08:00+00:00 | 2026-09-29T05:44:00+00:00 | acierto | EP-LC11-260925-40 | 2026-09-26T00:56:00+00:00 |  | 2026-09-26T00:56:00+00:00
PR-EP-MN33-260917-72 | morichal | MN-33 | electrosumergible | aislamiento |  | Programar la prueba de aislamiento desde superficie y tener listo el equipo de reemplazo y el taladro. | 2026-09-13T07:26:00+00:00 | 2026-09-15T17:02:00+00:00 | 2026-09-18T21:50:00+00:00 | acierto | EP-MN33-260917-72 | 2026-09-17T07:26:00+00:00 |  | 2026-09-17T07:26:00+00:00
PR-EP-GU09-260913-17 | guacamayo | GU-09 | electrosumergible | aislamiento |  | Programar la prueba de aislamiento desde superficie y tener listo el equipo de reemplazo y el taladro. | 2026-09-07T22:23:00+00:00 | 2026-09-11T12:47:00+00:00 | 2026-09-16T07:59:00+00:00 | acierto | EP-GU09-260913-17 | 2026-09-13T22:23:00+00:00 |  | 2026-09-13T22:23:00+00:00
respuesta_parada
evento_id | texto | por | por_id | hora | familia | parte | modo | canal | entrante_meta_id
EP-MN22-260930-03 | Fuga en la línea de flujo del pozo: se cerró para repararla | Jairo Peña · operador de campo |  | 2026-09-30T22:02:00+00:00
EP-ZA06-260901-71 | El comprador nominó menos gas: se cerró el pozo | Nelson Ortiz · supervisor |  | 2026-09-01T12:59:00+00:00
EP-ZA04-260826-70 | El comprador nominó menos gas: se cerró el pozo | Nelson Ortiz · supervisor |  | 2026-08-27T02:59:00+00:00
EP-LC06-260814-04 | Cabeza de pozo con fuga en el prensaestopas: cierre para cambiarlo | Nelson Ortiz · supervisor |  | 2026-08-14T09:10:00+00:00
EP-ZA01-260705-68 | El comprador nominó menos gas: se cerró el pozo | Nelson Ortiz · supervisor |  | 2026-07-05T15:44:00+00:00
mensaje
id | regla | plantilla | parametros | campo_id | equipo | para_id | telefono | hora | texto | no_enviado | opciones | evento_id | prediccion_id | orden | insistencia | meta_id
causa-EP-LC06-260814-04--oper-2026-08-14T08:31:00.000Z | causa | causa | {"campo": "La Ceiba", "fecha": "14 de ago, 03:30", "equipo": "LC-06", "opciones": "1) Aislamiento del motor y del cable · 2) Protector (sello del motor) · 3) Bomba de fondo (eje y etapas) · 4) Admisión y separador de gas · 5) Motor de fondo · 6) No fue la electrosumergible: otra causa del pozo · 0) Otra cosa: escríbala"} | ceiba | LC-06 | oper | +573005550104 | 2026-08-14T08:31:00+00:00 | TRIM · LC-06 de La Ceiba paró el 14 de ago, 03:30. Ninguna señal dice qué se dañó. ¿Qué encontró? Responda con un número. 1) Aislamiento del motor y del cable · 2) Protector (sello del motor) · 3) Bomba de fondo (eje y etapas) · 4) Admisión y separador de gas · 5) Motor de fondo · 6) No fue la electrosumergible: otra causa del pozo · 0) Otra cosa: escríbala |  | [{"clave": "1", "parte": "aislamiento", "texto": "Aislamiento del motor y del cable"}, {"clave": "2", "parte": "protector", "texto": "Protector (sello del motor)"}, {"clave": "3", "parte": "bomba", "texto": "Bomba de fondo (eje y etapas)"}, {"clave": "4", "parte": "admision", "texto": "Admisión y separador de gas"}, {"clave": "5", "parte": "motor", "texto": "Motor de fondo"}, {"clave": "6", "texto": "No fue la electrosumergible: otra causa del pozo"}, {"clave": "0", "texto": "Otra cosa: escríbala"}] | EP-LC06-260814-04
cierre-EV-2011-0809--oper-2026-08-10T04:19:00.000Z | cierre | cierre | {"hora": "23:18", "campo": "La Ceiba", "equipo": "P-201B"} | ceiba | P-201B | oper | +573005550104 | 2026-08-10T04:19:00+00:00 | TRIM · Por P-201B parado se empezaron a cerrar pozos de La Ceiba a las 23:18. |  |  | EV-2011-0809
orden-40012002--tec-2025-10-19T09:03:43.000Z | orden | orden | {"campo": "La Ceiba", "clase": "correctivo", "orden": "40012002", "equipo": "P-201B", "prioridad": "1", "descripcion": "Reparar sello mecánico de P-201B"} | ceiba | P-201B | tec | +573005550107 | 2025-10-19T09:03:43+00:00 | TRIM · SAP liberó la orden 40012002 (correctivo, prioridad 1) para P-201B de La Ceiba: Reparar sello mecánico de P-201B |  |  |  |  | 40012002
parada-EP-LC01-251227-54--oper-2025-12-27T18:14:00.000Z | parada | paradaEsp | {"hora": "13:13", "campo": "La Ceiba", "equipo": "LC-01", "consecuencia": "Según su última prueba, el pozo deja de producir unos 401 bbl/d."} | ceiba | LC-01 | oper | +573005550104 | 2025-12-27T18:14:00+00:00 | TRIM · LC-01 de La Ceiba (electrosumergible) paró a las 13:13. Según su última prueba, el pozo deja de producir unos 401 bbl/d. |  |  | EP-LC01-251227-54
parte-PR-EP-GU09-260913-17--conf-2026-09-07T22:23:00.000Z | parte | parteSinTag | {"campo": "Guacamayo", "desde": "11 de sept, 07:47", "hasta": "16 de sept, 02:59", "parte": "aislamiento del motor y del cable", "accion": "Programar la prueba de aislamiento desde superficie y tener listo el equipo de reemplazo y el taladro.", "equipo": "GU-09"} | guacamayo | GU-09 | conf | +573005550106 | 2026-09-07T22:23:00+00:00 | TRIM · GU-09 de Guacamayo: el vigía anticipa falla en aislamiento del motor y del cable; cruzaría su límite entre el 11 de sept, 07:47 y el 16 de sept, 02:59. Programar la prueba de aislamiento desde superficie y tener listo el equipo de reemplazo y el taladro. |  |  |  | PR-EP-GU09-260913-17
factor_asignacion_mes
campo_id | mes | real | teorico | dias_con_dato | dias_sin_dato | fa | banda | banda_verificable | dentro | version_config | calculado
ceiba | 2026-09-01 | 338662 | 349521.5181 | 30 | 0 | 0.96893 | 0.15 | TRUE | TRUE | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
guacamayo | 2026-09-01 | 200031 | 198590.6708 | 30 | 0 | 1.0073 | 0.05 | TRUE | TRUE | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
morichal | 2026-09-01 | 504058 | 524672.0542 | 30 | 0 | 0.96071 | 0.15 | TRUE | TRUE | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
palmar | 2026-09-01 | 96715 | 95954.1701 | 30 | 0 | 1.0079 | 0.15 | TRUE | TRUE | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
zarza | 2026-09-01 | 94856 | 91915.75 | 30 | 0 | 1.032 | 0.05 | TRUE | TRUE | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
libro_mes
campo_id | mes | real | potencial | brecha | diferido | residuo | tolerancia | aproximado | identificado | declarado | pendiente | planeado | no_planeado | alto_impacto | anticipable | sin_instrumento | sin_parte | evitable_por_orden | pe | meta_produccion | meta_diferido | sin_meta | valor_usd | sin_precio | dias_sin_fiscal | sin_factor | publicable | motivos | por_tipo | por_equipo | por_parte | custodia | eventos | huella_cifras | version_config | calculado
ceiba | 2026-09-01 | 338662 | 346378.0592 | 7716.0592 | 7716.0592 | -2.4011e-10 | 1157.4089 | 0 | 7716.0592 | 0 | 0 | 0 | 7716.0592 | 7476.6156 | 7476.6156 | 0 | 0 | 54.9959 | 97.7724 | 327000 | 24000 | FALSE | 370370.8412 | FALSE | [] | FALSE | TRUE | [] | [{"bbl": 6436.065217892938, "tipo": "electrosumergible"}, {"bbl": 1040.5504307430315, "tipo": "reinyeccion"}, {"bbl": 239.44354357884006, "tipo": "energia"}] | [{"bbl":3677.2278693078233,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"LC-11","fallas":1,"partes":[{"bbl":3677.2278693078233,"parte":"aislamiento"}],"campoId":"ceiba","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":551.5841806601529},{"bbl":2125.5969683085755,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"LC-04","fallas":1,"partes":[{"bbl":2125.5969683085755,"parte":"aislamiento"}],"campoId":"ceiba","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":318.839545538696},{"bbl":1040.5504307430315,"tipo":"reinyeccion","pozos":2,"equipo":"P-201B","fallas":1,"partes":[{"bbl":1040.5504307430315,"parte":"rodamientos"}],"campoId":"ceiba","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":156.0825658307318},{"bbl":239.44354357884006,"tipo":"energia","pozos":3,"equipo":"SE-2","partes":[],"campoId":"ceiba","eventos":3,"tolerancia":35.91653653227523},{"bbl":216.6534947639708,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"LC-16","fallas":0,"partes":[{"bbl":216.6534947639708,"parte":"admision"}],"campoId":"ceiba","eventos":2,"disparos":2,"tolerancia":32.498030581747145},{"bbl":131.4010830472911,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"LC-07","fallas":0,"partes":[{"bbl":131.4010830472911,"parte":"motor"}],"campoId":"ceiba","eventos":1,"disparos":1,"tolerancia":19.71016686334648},{"bbl":94.61066382524777,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"LC-14","fallas":0,"partes":[{"bbl":66.61934316689045,"parte":"bomba"},{"bbl":27.991320658357328,"parte":"admision"}],"campoId":"ceiba","eventos":2,"disparos":2,"tolerancia"… [recortado para el Excel: 2684 caracteres] | [{"bbl": 5842.061805922908, "horas": 148.31666666666666, "parte": "aislamiento", "fallas": 2, "equipos": [{"bbl": 3677.2278693078233, "equipo": "LC-11", "campoId": "ceiba"}, {"bbl": 2125.5969683085755, "equipo": "LC-04", "campoId": "ceiba"}, {"bbl": 24.793850567768047, "equipo": "LC-01", "campoId": "ceiba"}, {"bbl": 14.443117738741348, "equipo": "LC-12", "campoId": "ceiba"}], "familia": "electrosumergible", "disparos": 2}, {"bbl": 1040.5504307430315, "horas": 15.991111111111111, "parte": "rodamientos", "fallas": 1, "equipos": [{"bbl": 1040.5504307430315, "equipo": "P-201B", "campoId": "ceiba"}], "familia": "inyeccion", "disparos": 0}, {"bbl": 395.9829857558483, "horas": 12.699999999999998, "parte": "admision", "fallas": 0, "equipos": [{"bbl": 216.6534947639708, "equipo": "LC-16", "campoId": "ceiba"}, {"bbl": 60.829984442262884, "equipo": "LC-08", "campoId": "ceiba"}, {"bbl": 54.85356833438957, "equipo": "LC-09", "campoId": "ceiba"}, {"bbl": 27.991320658357328, "equipo": "LC-14", "campoId": "ceiba"}, {"bbl": 19.933722944803744, "equipo": "LC-02", "campoId": "ceiba"}, {"bbl": 15.720894612063956, "equipo": "LC-12", "campoId": "ceiba"}], "familia": "electrosumergible", "disparos": 7}, {"bbl": 131.4010830472911, "horas": 3.9166666666666665, "parte": "motor", "fallas": 0, "equipos": [{"bbl": 131.4010830472911, "equipo": "LC-07", "campoId": "ceiba"}], "familia": "electrosumergible", "disparos": 1}, {"bbl": 66.61934316689045, "horas": 1.9833333333333334, "parte": "bomba", "fallas": 0, "equipos": [{"bbl": 66.61934316689045, "equipo": "LC-14", "campoId": "ceiba"}], "familia": "electrosumergible", "disparos": 1}] | {"estimados": ["ceiba/LC-17"], "sinPrueba": [], "bswLaboratorio": []} | 18 | 9439920a3b191e5defc44bbf5a02780c01f4c477b4232259de355bd618234cb8 | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
guacamayo | 2026-09-01 | 200031 | 206427.3865 | 6396.3865 | 6396.3865 | -7.5488e-11 | 319.8193 | 0 | 6396.3865 | 0 | 0 | 0 | 6396.3865 | 6396.3865 | 6396.3865 | 0 | 0 | 0 | 96.9014 | 189000 | 13500 | FALSE | 307026.5538 | FALSE | [] | FALSE | TRUE | [] | [{"bbl": 6396.386538235546, "tipo": "electrosumergible"}] | [{"bbl":2393.7361684978446,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"GU-05","fallas":1,"partes":[{"bbl":2393.7361684978446,"parte":"bomba"}],"campoId":"guacamayo","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":119.68680869200017},{"bbl":2054.974684128855,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"GU-09","fallas":1,"partes":[{"bbl":2054.974684128855,"parte":"aislamiento"}],"campoId":"guacamayo","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":102.74873468899787},{"bbl":1546.763208948574,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"GU-07","fallas":1,"partes":[{"bbl":1546.763208948574,"parte":"aislamiento"}],"campoId":"guacamayo","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":77.33816109491865},{"bbl":146.71475730827487,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"GU-06","fallas":0,"partes":[{"bbl":146.71475730827487,"parte":"admision"}],"campoId":"guacamayo","eventos":2,"disparos":2,"tolerancia":7.33575504961493},{"bbl":73.6805389125257,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"GU-01","fallas":0,"partes":[{"bbl":73.6805389125257,"parte":"admision"}],"campoId":"guacamayo","eventos":1,"disparos":1,"tolerancia":3.6840527288774156},{"bbl":61.370371407384624,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"GU-12","fallas":0,"partes":[{"bbl":61.370371407384624,"parte":"admision"}],"campoId":"guacamayo","eventos":1,"disparos":1,"tolerancia":3.068525551105091},{"bbl":43.30347462402825,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"GU-03","fallas":0,"partes":[{"bbl":43.30347462402825,"parte":"admisi… [recortado para el Excel: 2265 caracteres] | [{"bbl": 3601.7378930774294, "horas": 141.78333333333333, "parte": "aislamiento", "fallas": 2, "equipos": [{"bbl": 2054.974684128855, "equipo": "GU-09", "campoId": "guacamayo"}, {"bbl": 1546.763208948574, "equipo": "GU-07", "campoId": "guacamayo"}], "familia": "electrosumergible", "disparos": 0}, {"bbl": 2412.1954741663867, "horas": 118.56666666666666, "parte": "bomba", "fallas": 1, "equipos": [{"bbl": 2393.7361684978446, "equipo": "GU-05", "campoId": "guacamayo"}, {"bbl": 18.45930566854212, "equipo": "GU-11", "campoId": "guacamayo"}], "familia": "electrosumergible", "disparos": 1}, {"bbl": 382.45317099173064, "horas": 15.533333333333333, "parte": "admision", "fallas": 0, "equipos": [{"bbl": 146.71475730827487, "equipo": "GU-06", "campoId": "guacamayo"}, {"bbl": 73.6805389125257, "equipo": "GU-01", "campoId": "guacamayo"}, {"bbl": 61.370371407384624, "equipo": "GU-12", "campoId": "guacamayo"}, {"bbl": 43.30347462402825, "equipo": "GU-03", "campoId": "guacamayo"}, {"bbl": 34.049339952000516, "equipo": "GU-10", "campoId": "guacamayo"}, {"bbl": 23.334688787516683, "equipo": "GU-08", "campoId": "guacamayo"}], "familia": "electrosumergible", "disparos": 7}] | {"estimados": ["guacamayo/GU-09"], "sinPrueba": [], "bswLaboratorio": ["guacamayo"]} | 11 | ed542826fa682035e79cb219d14b4c54a27cc7c262f0b887d70ae3512459e800 | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
morichal | 2026-09-01 | 504058 | 519597.4418 | 15539.4418 | 15539.4418 | -2.2374e-10 | 2330.9163 | 0 | 15432.9497 | 106.4921 | 0 | 1385.0818 | 14154.36 | 10909.2871 | 7120.7502 | 0 | 3788.5369 | 200.6469 | 97.0093 | 501000 | 28500 | FALSE | 745893.2061 | FALSE | [] | FALSE | TRUE | [] | [{"bbl": 7120.750217426161, "tipo": "electrosumergible"}, {"bbl": 3788.5368692383636, "tipo": "reinyeccion"}, {"bbl": 3026.7707600016465, "tipo": "transporte"}, {"bbl": 1385.081813219098, "tipo": "programada"}, {"bbl": 111.81003395774638, "tipo": "energia"}, {"bbl": 106.49210053245986, "tipo": "declarada"}] | [{"bbl":3831.687452362273,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"MN-41","fallas":1,"partes":[{"bbl":3831.687452362273,"parte":"aislamiento"}],"campoId":"morichal","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":574.7531179588469},{"bbl":3788.5368692383636,"tipo":"reinyeccion","pozos":2,"equipo":"P-201B","fallas":1,"partes":[],"campoId":"morichal","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":568.2805305345369},{"bbl":3026.7707600016465,"tipo":"transporte","pozos":3,"equipo":"MPP-301","fallas":1,"partes":[{"bbl":3026.7707600016465,"parte":"sello"}],"campoId":"morichal","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":454.01561424873296},{"bbl":1958.1256668110398,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"MN-33","fallas":1,"partes":[{"bbl":1958.1256668110398,"parte":"aislamiento"}],"campoId":"morichal","eventos":1,"disparos":0,"tolerancia":293.71885011703205},{"bbl":794.4356066610593,"tipo":"electrosumergible","pozos":1,"equipo":"MN-23","fallas":1,"partes":[{"bbl":794.4356066610593,"parte":"admision"}],"campoId":"morichal","eventos":2,"disparos":1,"tolerancia":119.16534116068624},{"bbl":743.7074187392067,"tipo":"programada","pozos":1,"equipo":"MN-16","partes":[],"campoId":"morichal","eventos":1,"tolerancia":111.55611319930645},{"bbl":641.3743944798914,"tipo":"programada","pozos":1,"equipo":"MN-05","partes":[],"campoId":"morichal","eventos":1,"tolerancia":96.20615948433881},{"bbl":111.81003395774638,"tipo":"energia","pozos":5,"equipo":"SE-2","partes":[],"campoId":"morichal","eventos":5,"toleranc… [recortado para el Excel: 4452 caracteres] | [{"bbl":5907.3080246298505,"horas":248.63333333333335,"parte":"aislamiento","fallas":2,"equipos":[{"bbl":3831.687452362273,"equipo":"MN-41","campoId":"morichal"},{"bbl":1958.1256668110398,"equipo":"MN-33","campoId":"morichal"},{"bbl":40.39788041248909,"equipo":"MN-27","campoId":"morichal"},{"bbl":38.71863835610392,"equipo":"MN-12","campoId":"morichal"},{"bbl":38.37838668794483,"equipo":"MN-13","campoId":"morichal"}],"familia":"electrosumergible","disparos":3},{"bbl":3026.7707600016465,"horas":45.40277777777778,"parte":"sello","fallas":1,"equipos":[{"bbl":3026.7707600016465,"equipo":"MPP-301","campoId":"morichal"}],"familia":"multifasica","disparos":0},{"bbl":965.1758952236935,"horas":79.86666666666669,"parte":"admision","fallas":1,"equipos":[{"bbl":794.4356066610593,"equipo":"MN-23","campoId":"morichal"},{"bbl":64.50771332216229,"equipo":"MN-16","campoId":"morichal"},{"bbl":60.939740927427316,"equipo":"MN-17","campoId":"morichal"},{"bbl":23.466690540839135,"equipo":"MN-11","campoId":"morichal"},{"bbl":11.806065724986903,"equipo":"MN-18","campoId":"morichal"},{"bbl":10.020078047218485,"equipo":"MN-19","campoId":"morichal"}],"familia":"electrosumergible","disparos":6},{"bbl":221.70264969139626,"horas":14.333333333333332,"parte":"bomba","fallas":0,"equipos":[{"bbl":76.23972427231456,"equipo":"MN-19","campoId":"morichal"},{"bbl":52.08118867288526,"equipo":"MN-24","campoId":"morichal"},{"bbl":35.044587500119356,"equipo":"MN-01","campoId":"morichal"},{"bbl":33.75830276245125,"equip… [recortado para el Excel: 1829 caracteres] | {"estimados": ["morichal/MN-11", "morichal/MN-29"], "sinPrueba": [], "bswLaboratorio": []} | 31 | 190cb266ba2594a2c185be30cfd7e7bad4d7bce844013f88ff09f73007458480 | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
palmar | 2026-09-01 | 96715 | 100705.2198 | 3990.2198 | 3990.2198 | 1.728e-11 | 598.533 | 0 | 3990.2198 | 0 | 0 | 0 | 3990.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0377 | 97500 | 1500 | FALSE | 191530.5506 | FALSE | [] | FALSE | TRUE | [] | [{"bbl": 2686.5720107772804, "tipo": "levantamiento"}, {"bbl": 1303.6477937727866, "tipo": "proceso"}] | [{"bbl": 2686.5720107772804, "tipo": "levantamiento", "pozos": 1, "equipo": "PA-07", "partes": [], "campoId": "palmar", "eventos": 1, "tolerancia": 402.98580166200287}, {"bbl": 1303.6477937727866, "tipo": "proceso", "pozos": 7, "equipo": "V-101", "partes": [], "campoId": "palmar", "eventos": 1, "tolerancia": 195.54717023741148}] | [] | {"estimados": [], "sinPrueba": [], "bswLaboratorio": ["palmar"]} | 8 | c632efa5ec1c89e44223cf0d3a9736f74675237e50136524aa0383dfa75b7d73 | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
zarza | 2026-09-01 | 94856 | 95158.6306 | 302.6306 | 302.6306 | 6.4233e-12 | 15.1315 | 0 | 0 | 302.6306 | 0 | 0 | 302.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.682 | 91500 | 1500 | FALSE |  | TRUE | [] | FALSE | TRUE | [] | [{"bbl": 302.6306372955668, "tipo": "declarada"}] | [{"bbl": 302.6306372955668, "tipo": "declarada", "pozos": 1, "equipo": "ZA-06", "partes": [], "campoId": "zarza", "eventos": 1, "tolerancia": 15.131533434272374}] | [] | {"estimados": [], "sinPrueba": ["zarza/ZA-09"], "bswLaboratorio": []} | 1 | c7c447654ee2ccce3c562f23385b1e104894df7699354cc438d1633cc6105408 | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
tramo_diferido
evento_id | dia | campo_id | mes | pozo | inicio | fin | horas | factor | crudo_prueba_bpd | fa | bbl | aproximado | sin_custodia | sin_factor | sesgo | causa_tipo | causa_equipo | causa_familia | causa_parte | causa_como | causa_evento_id | version_config | calculado
EP-LC11-260925-40 | 2026-09-27 | ceiba | 2026-09-01 | LC-11 | 2026-09-27T05:00:00+00:00 | 2026-09-28T05:00:00+00:00 | 24 | 1 | 1076 | 0.96893 | 1042.569 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.15 | electrosumergible | LC-11 | electrosumergible | aislamiento | senal | EP-LC11-260925-40 | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
EP-LC11-260925-40 | 2026-09-28 | ceiba | 2026-09-01 | LC-11 | 2026-09-28T05:00:00+00:00 | 2026-09-29T05:00:00+00:00 | 24 | 1 | 1076 | 0.96893 | 1042.569 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.15 | electrosumergible | LC-11 | electrosumergible | aislamiento | senal | EP-LC11-260925-40 | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
EP-LC11-260925-40 | 2026-09-26 | ceiba | 2026-09-01 | LC-11 | 2026-09-26T05:00:00+00:00 | 2026-09-27T05:00:00+00:00 | 24 | 1 | 1076 | 0.96893 | 1042.569 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.15 | electrosumergible | LC-11 | electrosumergible | aislamiento | senal | EP-LC11-260925-40 | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
EP-LC04-260926-75 | 2026-09-27 | ceiba | 2026-09-01 | LC-04 | 2026-09-27T05:00:00+00:00 | 2026-09-28T05:00:00+00:00 | 24 | 1 | 861 | 0.96893 | 834.249 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.15 | electrosumergible | LC-04 | electrosumergible | aislamiento | senal | EP-LC04-260926-75 | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
EP-LC04-260926-75 | 2026-09-28 | ceiba | 2026-09-01 | LC-04 | 2026-09-28T05:00:00+00:00 | 2026-09-29T05:00:00+00:00 | 24 | 1 | 861 | 0.96893 | 834.249 | FALSE | FALSE | FALSE | 0.15 | electrosumergible | LC-04 | electrosumergible | aislamiento | senal | EP-LC04-260926-75 | 1 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
asignacion_pozo_mes
campo_id | mes | pozo | horas | potencial | diferido | asignado | calculado
ceiba | 2026-09-01 | LC-11 | 635.35 | 31765.412 | 3677.2279 | 28088.1841 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
ceiba | 2026-09-01 | LC-08 | 718.3833 | 27256.0102 | 60.83 | 27195.1802 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
ceiba | 2026-09-01 | LC-16 | 699.3333 | 26475.0524 | 756.7615 | 25718.2908 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
ceiba | 2026-09-01 | LC-05 | 720 | 24552.6946 | 0 | 24552.6946 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
ceiba | 2026-09-01 | LC-14 | 717.1833 | 24111.8313 | 94.6107 | 24017.2206 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00
recalculo_mes
id | campo_id | mes | cuando | motivo | huella_antes | huella_despues
1 | ceiba | 2025-10-01 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00 | Primer cálculo: carga del ejemplo desde el motor del demo |  | 5419eeb481140b47545569f04ef157c614b65495e455f923feaf3d04cbc7f108
2 | ceiba | 2025-11-01 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00 | Primer cálculo: carga del ejemplo desde el motor del demo |  | 80979dd8e5f4057b805ffe6baaf7d5e097704223acb7ad94498bec69f2d8aebe
3 | ceiba | 2025-12-01 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00 | Primer cálculo: carga del ejemplo desde el motor del demo |  | 3ee3116ec3bc84c4293321d097291669814f0af8cfa69fdeb7ff9233b5f63916
4 | ceiba | 2026-01-01 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00 | Primer cálculo: carga del ejemplo desde el motor del demo |  | 753d300b99414f01cc760a56987a7be0cb75f02cf6ed36bb72949f39b071cd8b
5 | ceiba | 2026-02-01 | 2026-10-09T19:07:03.506705+00:00 | Primer cálculo: carga del ejemplo desde el motor del demo |  | 6d35fb973add65cb0de0726e56b94e4bb27a6df08ae0208f889f0930c6a12b13
v_procedencia
tag_id | tag | tipo | unidad | limite_texto | limite_bajo | limite_alto | cadencia_s | clase_tag | origen_mapeo | campo_id | protocolo | endpoint | modo | reloj | dispositivo | gateway_id | gateway_modelo | gateway_serie | gateway_firmware | enlace | buffer_h | ultimo_visto | equipo_codigo | equipo | clase_equipo | criticidad | formula_id | formula | formula_version | ventana_min | calibracion_hasta | calibracion_detalle | alarma_alta | alarma_baja | alarma_fuente
1 | XI-1017 | Nivel de interfase | % | 35 – 65 | 35 | 65 | 5 | continua | pendiente | ceiba | opc-ua | opc.tcp://skid-ceiba.ot.local:4840 | solo-lectura | el PLC del skid | SKID-AMPLIACION | EPIC-CEIBA-02 | GRV-EPIC-PR1 | GRVCEI9003 | 3.6.0 | starlink | 48 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
2 | XT-1017 | Presión diferencial | psi | < 8 |  | 8 | 5 | continua | pendiente | ceiba | opc-ua | opc.tcp://skid-ceiba.ot.local:4840 | solo-lectura | el PLC del skid | SKID-AMPLIACION | EPIC-CEIBA-02 | GRV-EPIC-PR1 | GRVCEI9003 | 3.6.0 | starlink | 48 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
3 | XP-4016 | Presión de descarga | psi | 1.050 – 1.250 | 1050 | 1250 | 5 | continua | pendiente | ceiba | opc-ua | opc.tcp://skid-ceiba.ot.local:4840 | solo-lectura | el PLC del skid | SKID-AMPLIACION | EPIC-CEIBA-02 | GRV-EPIC-PR1 | GRVCEI9003 | 3.6.0 | starlink | 48 | 2026-10-02T19:00:00+00:00
4 | LI-1012 | Nivel de interfase | % | 35 – 65 | 35 | 65 | 47 | continua | descubierto | ceiba | pi-web-api | https://pi.ceiba.local/piwebapi | solo-lectura | el PLC de la batería | V-101 | EPIC-CEIBA-01 | GRV-EPIC-PR1 | GRVCEI0016 | 3.6.2 | starlink | 48 | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | V-101 | Separador trifásico | separador-trifasico | 4
5 | PDI-1012 | Presión diferencial | psi | < 8 |  | 8 | 47 | continua | descubierto | ceiba | pi-web-api | https://pi.ceiba.local/piwebapi | solo-lectura | el PLC de la batería | V-101 | EPIC-CEIBA-01 | GRV-EPIC-PR1 | GRVCEI0016 | 3.6.2 | starlink | 48 | 2026-10-02T19:00:00+00:00 | V-101 | Separador trifásico | separador-trifasico | 4
v_limite_tag
campo_id | tag | equipo | texto | normal_baja | normal_alta | alarma_alta | alarma_baja | alarma_fuente | alarma_firmada_por
ceiba | LI-1012 | V-101 | 35 – 65 | 35 | 65
ceiba | PDI-1012 | V-101 | < 8 |  | 8
ceiba | PI-4011 | C-401 | 1.050 – 1.250 | 1050 | 1250
ceiba | TI-4011 | C-401 | < 120 |  | 120
ceiba | TI-3021 | H-302 | 280 – 310 | 280 | 310
v_produccion_mes
campo_id | mes | publicado | dias
ceiba | 2025-10 | TRUE | [12447, 12586, 12337, 12481, 12574, 12404, 9006, 12426, 12403, 12325, 12495, 12627, 12235, 12249, 12397, 12434, 12383, 12518, 10223, 9723, 11501, 12449, 12502, 11870, 11664, 11641, 11483, 11571, 11441, 11756, 11489]
ceiba | 2025-11 | TRUE | [11192, 11165, 10913, 11106, 11451, 12012, 11973, 11951, 11902, 11846, 12030, 11931, 11586, 12180, 9543, 11967, 11851, 11861, 11850, 12181, 12017, 12017, 12106, 12111, 12141, 11772, 12057, 12009, 11873, 11894]
ceiba | 2025-12 | TRUE | [12692, 12612, 12930, 12703, 12690, 12838, 12829, 12803, 12636, 12591, 12786, 12844, 12545, 12748, 12674, 12782, 12586, 12913, 12878, 9889, 10024, 12315, 12716, 12645, 12611, 12912, 12873, 12723, 12785, 12830, 12643]
ceiba | 2026-01 | TRUE | [12297, 12107, 12079, 12317, 12274, 12113, 12004, 12128, 11927, 11973, 12057, 12043, 12024, 12182, 12107, 12085, 12081, 11898, 11883, 12099, 11951, 11914, 11455, 12193, 11990, 12091, 12072, 8377, 11716, 11817, 11957]
ceiba | 2026-02 | TRUE | [12545, 12603, 12531, 12149, 11541, 11372, 11497, 11456, 11464, 11477, 11437, 11501, 11459, 11422, 11628, 11538, 11658, 11501, 11250, 11645, 11374, 11658, 11409, 11437, 11582, 11427, 11435, 11388]
v_calendario
mes | desde | hasta | publicado
2026-09 | 2026-09-01T05:00:00+00:00 | 2026-10-01T05:00:00+00:00 | TRUE
2025-11 | 2025-11-01T05:00:00+00:00 | 2025-12-01T05:00:00+00:00 | TRUE
2025-10 | 2025-10-01T05:00:00+00:00 | 2025-11-01T05:00:00+00:00 | TRUE
2026-06 | 2026-06-01T05:00:00+00:00 | 2026-07-01T05:00:00+00:00 | TRUE
2026-04 | 2026-04-01T05:00:00+00:00 | 2026-05-01T05:00:00+00:00 | TRUE
v_orden_sap
numero | clase | clase_sap | campo_id | equipo | descripcion | estado | prioridad | creada | liberada | cierre_tecnico | tecnico | puesto | aviso | horas_reales | evento | repuestos
40012056 | PM03 | PM03 | ceiba | K-101 | Verificar que las tres unidades estén en servicio: hoy hay dos. Con el recibidor en 11 min de autonomía, una parada deja las válvulas en posición segura. | REL | 2 | 2026-10-02T13:30:00+00:00 | 2026-10-02T14:10:00+00:00 |  | tec | MEC-CEIBA | 10004149 | 0 |  | []
40012048 | PM01 | PM01 | ceiba | LC-04 | Reparar aislamiento del motor y del cable de LC-04 | TECO | 1 | 2026-09-26T19:46:00+00:00 | 2026-09-26T20:46:00+00:00 | 2026-09-29T10:55:00+00:00 | tec | MEC-CEIBA | 10004148 | 8 | EP-LC04-260926-75 | [{"cantidad": 1, "material": "MAT-CAB-ESP", "descripcion": "Cable de potencia y empalme"}]
40012046 | PM01 | PM01 | ceiba | LC-11 | Reparar aislamiento del motor y del cable de LC-11 | TECO | 1 | 2026-09-26T01:56:00+00:00 | 2026-09-26T02:56:00+00:00 | 2026-09-29T16:35:00+00:00 | tec | MEC-CEIBA | 10004146 | 8 | EP-LC11-260925-40 | [{"cantidad": 1, "material": "MAT-CAB-ESP", "descripcion": "Cable de potencia y empalme"}]
40012057 | PM03 | PM03 | ceiba | LC-14 | Revisar sólidos y escala; programar tratamiento químico o el cambio de la bomba. | TECO | 2 | 2026-09-25T02:26:17.357+00:00 | 2026-09-25T04:26:17.357+00:00 | 2026-09-26T12:26:17.357+00:00 | tec | MEC-CEIBA | 10004150 | 4 |  | []
40012043 | PM01 | PM01 | ceiba | P-201B | Reparar rodamientos de P-201B | TECO | 1 | 2026-09-22T16:05:00+00:00 | 2026-09-22T17:05:00+00:00 | 2026-09-23T10:04:28+00:00 | tec | MEC-CEIBA | 10004143 | 8 | EV-2011-0922 | [{"cantidad": 1, "material": "MAT-ROD-201", "descripcion": "Juego de rodamientos"}]
v_usuario
id | nombre | correo | rol_id | todos_los_campos | estado | desde | telefono | alertas | antes_de_suspender | campos
ger | Andrés Vélez | andres.velez@operadora.example | ger | TRUE | activo | 2026-09-01 | +573005550101 | FALSE
prod | Marcela Ríos | marcela.rios@operadora.example | prod | FALSE | activo | 2026-09-01 | +573005550102 | FALSE |  | ["ceiba", "palmar"]
sup | Nelson Ortiz | nelson.ortiz@operadora.example | sup | FALSE | activo | 2026-09-01 | +573005550103 | TRUE |  | ["ceiba"]
oper | Jairo Peña | jairo.pena@operadora.example | oper | FALSE | activo | 2026-09-01 | +573005550104 | TRUE |  | ["ceiba"]
jefe | Camilo Rueda | camilo.rueda@operadora.example | jefe | TRUE | activo | 2026-09-01 | +573005550105 | TRUE
v_capacidades_rol
rol_id | capacidad_id
reg | evidencia:exportar
jefe | causa:declarar
conf | causa:completar
prod | asignacion:cargar
conf | evidencia:exportar